## Foglio1
| CURVE RACCORDATE A 3 SEGMENTI |  |  |  |  | CURVE RACCORDATE CIRCOLARI |  |  |  | GOMITO A 90 ° CON ALETTA |  |  |  | CURVA CON ALETTA DIRETTRICE |  |  | BIFORCAZIONI RACCORDATE
|  | R/D | C |  |  | R/W | C |  |  | R/W | C |  |  | R/W | C |  | R/W | C-RETT | R/W | C-CIRC
|  | 0.5 | 1.3 |  |  | 0.5 | 1 |  |  | 0.01 | 1.4 |  |  | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 1 | 0.5 | 1.1
|  | 0.75 | 0.8 |  |  | 0.75 | 0.5 |  |  | 0.2 | 1 |  |  | 0.75 | 0.3 |  | 0.75 | 0.5 | 0.75 | 0.6
|  | 1 | 0.5 |  |  | 1 | 0.25 |  |  | 0.4 | 0.8 |  |  | 1 | 0.2 |  | 1 | 0.25 | 1 | 0.4
|  | 1.5 | 0.3 |  |  | 1.5 | 0.15 |  |  | 0.6 | 0.9 |  |  | 2 | 0.1 |  | 1.5 | 0.15 | 1.5 | 0.25
|  | 2 | 0.25 |  |  | 2 | 0.1 |  |  | 0.8 | 1.1
[10 empty] | 1 | 1.2
|  |  |  | DIRAMAZIONI RACCORDATE |  |  |  | ALLARGAMENTO BRUSCO |  |  |  | RESTRINGIMENTO BRUSCO |  |  | ALLARGAMENTI AD ANGOLO |  | BIFORCAZIONI AD ANGOLO |  |  |  | DIRAMAZIONI AD ANGOLO
|  |  |  | R/D | C |  |  | H1/H2 | C |  |  | H2/H1 | C |  | α | C | α | C |  |  | α | C
|  |  |  | 0.5 | 1.3 |  |  | 0.1 | 1 |  |  | 0.2 | 0.45 |  | 5 | 0.15 | 10 | 0.1 |  |  | 10 | 0.1
|  |  |  | 0.75 | 0.9 |  |  | 0.2 | 0.7 |  |  | 0.4 | 0.3 |  | 7.5 | 0.2 | 30 | 0.3 |  |  | 30 | 0.3
|  |  |  | 1 | 0.8 |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  | 0.6 | 0.2 |  | 10 | 0.25 | 45 | 0.7 |  |  | 45 | 0.4
|  |  |  | 1.5 | 0.6 |  |  | 0.6 | 0.2 |  |  | 0.8 | 0.1 |  | 15 | 0.4 | 60 | 1 |  |  | 60 | 1
[8 empty] | 0.8 | 0.1 | [5 empty] | 22.5 | 0.6
[15 empty] | 30 | 0.8
[15 empty] | 45 | 0.9
UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA | Dp (Pa)
MISCELA | 20
FILTRI PIANI | 60
FILTRI AD ANGOLO | 40
FILTRI A RULLO | 50
FILTRI A TASCHE | 80
UMIDIFICAZIONE | 20
SEPARATORE GOCCE | 30
FILTRI ASSOLUTI | 500
BATTERIA RISCALDAMENTO | 25/rango
BATTERIA RAFFREDDAMENTO | 70 | 2 | Ranghi
| 80 | 3 | Ranghi
| 100 | 4 | Ranghi
| 140 | 6 | Ranghi |  |  |  | CURVE RACCORDATE A 3 TRATTI | [6 empty] | CURVE RACCORDATE CIRCOLARI | [7 empty] | BIFORCAZIONI RACCORDATA RETTANGOLARI
VARIAZIONE DENSITA' CON ALTEZZA
| 200 | 0.99
| 300 | 0.96
| 500 | 0.93
| 700 | 0.91
| 1000 | 0.886
| 2000 | 0.75
| 3000 | 0.608
| 6000 | 0.465
[6 empty] | GOMITO A 90 ° CON ALETTA | [7 empty] | CURVA CON ALETTA DIRETTRICE | [7 empty] | BIFORCAZIONI RACCORDATACIRCOLARI
VARIAZIONE DENSITA' CON ALTITUDINE
[7 empty] | BIFORCAZIONI AD ANGOLO | [6 empty] | BIFORCAZIONI RACCORDATE
[7 empty] | DIRAMAZIONI AD ANGOLO | [7 empty] | DIRAMAZIONI RACCORDATE
[6 empty] | ALLARGAMENTI AD ANGOLO | [7 empty] | RESTRINGIMENTO BRUSCO
[6 empty] | ALLARGAMENTO BRUSCO | [7 empty] | PERDITE BATTERIE A PIU' RANGHI