2013

PROF. ING. GIULIANO CAMMARATA

Dipartimento di Ingegneria Industriale Università di Catania

A.A 2012/13

RETI IDRONICHE

MANUALE D’USO

FILE: RETI IDRONICHE - MANUALE DI USO.docx

AUTORE: Giuliano Cammarata

DATA: 14 dicembre 2013

www.giulianocammarata.it

gcamma@diim.unict.it

cammaratagiuliano@gmail.com

La riproduzione a scopi didattici di quest’opera è libera da parte degli Studenti purché non siano cancellati i riferimenti all’Autore sopra indicati. Non sono consentiti usi commerciali di alcun genere senza il consenso dell’Autore

STRUTTURA DEL VOLUME

1.	Il PROGETTO DELLE RETI TECNOLOGICHE	4

2.	USO DEL PROGRAMMA – FASE DI INPUT	23

3.	USO DEL PROGRAMMA – FASE DI CALCOLO	49

INTRODUZIONE

Gli impianti di climatizzazione (o impianti meccanici, per usare l’accezione più frequente in altri stati) sono caratterizzati dalla sinergia di tre sezioni: la produzione di energia (termica o frigorifera), il trasporto dell’energia (mediante reti di distribuzione appropriate al fluido di lavoro) e la cessione dell’energia agli ambienti (tramite i cosiddetti terminali).

La sezione centrale è quella del trasporto dell’energia che può essere attuato mediante:

Reti idroniche: 	se il fluido di lavoro è l’acqua;

Reti aerauliche: 	se il fluido di lavoro è l’aria.

Possono esserci anche reti di trasporto di fluidi particolari, quali ad esempio i fluidi frigorigeni negli impianti frigoriferi industriali o altro ancora.

In questo volume ci occupiamo solamente delle reti idroniche, cioè delle reti tecnologiche per il trasporto dell’acqua (calda o fredda o di entrambi i tipi).

Le reti tecnologiche sono caratterizzate dal trasporto di fluidi di lavoro per far funzionare i dispositivi ad esse collegati: generatori termici, refrigeratori, radiatori, termo ventilconvettori, pannelli radianti, batterie di scambio, ….

Le reti tecnologiche sono caratterizzate dalla presenza di circuiti chiusi, cioè da circuiti che partono e ritornano alla pompa di circolazione. Questa peculiarità rende per certi versi più agevole il progetto, poiché occorre bilanciare con la prevalenza della pompa solo le perdite totali di attrito, per altri versi più complesso perché occorre bilanciare le reti in modo da assicurare le portate di acqua di progetto per i dispositivi serviti.

Oggi sono disponibili commercialmente diversi CAD che semplificano molto le procedure di calcolo sia con un input dei dati facilitato dall’interazione con strumenti grafici sia con data base di prodotti commerciali (fan coil, radiatori, pompe, …) utilizzabili.

Naturalmente questi software sono costosi e rilasciati in forma chiusa, nel senso che l’Utente non può entrare all’interno dei programmi eseguibili che spesso si presentano a scatola chiusa.

Per quanto ben fatti, questi programmi difficilmente consentono di verificare gli algoritmi e, probabilmente, gli Utenti non lo chiedono neppure desiderando avere procedure altamente automatizzate con le quali fare tutto “schiacciando un bottone” solamente.

L’effetto combinato del software chiuso e della fiducia cieca dell’Utente sui risultati ottenuti, spesso apoditticamente e senza alcuno spirito critico, può essere causa di errori, anche involontari, a volta anche gravi.

Non per nulla le software house fanno sottoscrivere una dichiarazione (detta licenza d’uso) nella quale esse si dichiarano estranee da eventuali errori derivanti dall’uso dei loro programmi.

Chi firma un progetto sa bene che comunque la responsabilità progettuale è sua e non del software. E del resto è anche giusto così, altrimenti chiunque, utilizzando questi strumenti informatici, può diventare ingegnere, architetto, medico, analista, …

Oggi si tende molto ad utilizzare programmi che interagiscono in modo grafico per l’input dei dati. Solitamente si utilizza lo stesso CAD grafico (ad esempio Autocad®) per disegnare la rete di distribuzione direttamente sui disegni esecutivi e rilevare, mediante opportune utilities, i dati geometrici necessari.

Va tenuto presente, tuttavia, che spesso i vincoli dettati dall’utilizzo del software grafico non sono trascurabili e ciò porta spesso a impiegare più tempo rispetto ad un classico “input manuale” magari assistito dallo stesso software.

Da anni distribuisco agli Allievi del Corso di Impianti Termotecnici, per la Laurea in Ingegneria Meccanica, uno strumento di calcolo molto semplice ed agevole costituito da un foglio Excel nel quale è implementato un algoritmo essenziale per il dimensionamento delle reti idroniche.

Questo strumento essenziale ha diversi scopi e realizza diversi vantaggi:

È totalmente libero, personalizzabile e configurabile a piacere;

Le relazioni di calcolo sono espresse in chiaro e quindi controllabili;

È molto interattivo ed anzi si basa proprio sull’interattività per il corretto funzionamento.

Ovviamente un foglio di calcolo non può sostituirsi ad un programma professionale appositamente predisposto utilizzando linguaggi di alto livello e pertanto l’interazione dell’Utente con il foglio di calcolo è più intensa. Tuttavia, anche a scopo didattico, questa interazione è utile sia per comprendere bene cosa si fa sia per avere una piena coscienza delle operazioni che si effettuano. Si rimanda al materiale d’uso di quel foglio di calcolo (vedasi Manuale per reti tecnologiche).

Ciò che ho voluto predisporre con questo nuovo foglio Excel è una via di mezzo fra le procedure automatizzate commerciali ed il foglio interattivo sopra indicato.

Utilizzando ancora il programma Excel, ho cercato di costruire un foglio di lavoro altamente automatizzato ma che al tempo stesso consentisse tutti i livelli di interazione possibili per una buona progettazione delle reti idroniche.

Per fare ciò si sono implementati in Visual Basic for Applications di Excel (linguaggio ad oggetti di alto livello) tutti gli algoritmi necessari al progetto delle reti idroniche.

Excel mette a disposizione un foglio altamente strutturato (tabella interattiva) con la possibilità di usare tutta la potenza di calcolo di questo software e tutte le utilities (formattazione, stampa, calcolo aggiuntivo, …). Mentre nel precedente foglio essenziale tutto era lasciato all’Utente (che doveva manualmente digitare i dati (cosa che rimane ancora nel nuovo foglio), formare i circuiti per il calcolo delle portate, selezionare manualmente i diametri e verificare manualmente le cadute di pressione) ora tutte le operazioni sono affidate a procedure di calcolo in VBA automatizzate e che non richiedono alcun intervento esterno, come nei software commerciali.

La possibilità di vedere sia i dati di input che di calcolo nella stessa tabella (che appare come quella del precedente foglio di calcolo) consente di effettuare immediatamente una verifica dei risultati ed una ottimizzazione del progetto sorprendente, potendo interagire con le routine di calcolo e con i dati di progetto in modo diretto sia variando ipotesi di calcolo sia modificando i dati tabellari.

L’input dei dati può essere fatto sia direttamente nel foglio, riempendo le celle indicate dalle testate, sia in modo assistito con opportune maschere di input nelle quali inserire i dati necessari.

E’ poi possibile modificare qualsivoglia dato sia direttamente nel foglio di calcolo che con le procedure guidate. Insomma, è proprio l’interazione che fa grande Excel e si è cercato di sfruttarla nel modo migliore possibile.

Infine il bilanciamento delle reti (a portata imposta) può essere effettuato in modo automatico oppure, qualora lo si voglia ulteriormente migliorare, in modo interattivo modificando i singoli dati che si ritiene più opportuno modificare.

A differenza del foglio di calcolo essenziale è ora possibile archiviare e richiamare i progetti in file esterni in formato testo (in formato CVS) e di poca occupazione di spazio su disco (qualche KB contro qualche MB dei fogli Excel originali).

Infine è possibile avviare una procedura di stampa automatizzata senza doversi preoccupare di selezionare i dati di stampa.

Nelle pagine che seguono si esporranno sia gli algoritmi di calcolo utilizzati che le modalità d’uso del programma, per altro reso agevole da un menù di selezione auto esplicativo:

Per meglio agevolare l’uso del foglio di calcolo (che d’ora in poi chiamerò programma) presenterò diversi esempi di calcolo, ognuno dei quali in ambiti di applicazione diversi. Dagli esempio potrà scaturire una modalità d’uso personalizzata e, spero anche, cosciente.

Buon lavoro

Giuliano Cammarata

Catania 14/12/2013

# Il PROGETTO DELLE RETI TECNOLOGICHE

Le reti idroniche interessano gli impianti di climatizzazione e in particolare gli impianti di riscaldamento, di condizionamento (per la parte riguardante la distribuzione dell’acqua, le reti di centrali (sia termiche che frigorifere).

Pertanto queste reti vanno bene per la distribuzione dell’acqua calda nei radiatori, nei termo ventilconvettori, negli impianti misti e nell’alimentazione delle UTA.

E’ anche possibile effettuare il calcolo delle reti antincendio con il metodo di Hazen – Williams, come si dirà nel prosieguo.

E’ importante ribadire che le reti tecnologiche debbono assolvere ad un compito ben preciso: consentire ai dispositivi collegati (radiatori, fan coils, batterie di scambio, …) di funzionare correttamente.

A differenza delle reti aperte, ad esempio per la distribuzione dell’acqua fredda o anche calda per usi sanitari o per le reti antincendio, le reti tecnologiche debbono garantire che le funzioni di scambio termico dei dispositivi alimentati avvengano secondo le equazioni di bilancio termico imposte a ciascun dispositivo.

## Le portate dei rami terminali

Una rete idronica è composta da rami costituiti da tratti di tubazione che collegano due nodi. Si possono avere:

Rami terminali: 	sono i rami che alimentano i dispositivi terminali di scambio (radiatori, fan coils, batterie, …). I rami terminali debbono garantire una portata di acqua tale da soddisfare l’equazione di trasporto:

ove:

Q	è il carico termico che il terminale deve cedere (kW);

mramo 	è la portata del ramo;

cp	è  il calore specifico dell’acqua (4.186 kJ/(kgK);

tm	è la temperatura di manda dell’acqua , (°C);

tr	è la temperatura di ritorno dell’acqua (°C).

Pertanto fissate le temperature di mandata e di ritorno (Tp=tm - tr) e dato il carico termico del terminale si calcola univocamente la portata del terminale:

Questa portata deve essere garantita al terminale ed è questa la peculiarità della rete tecnologica.

Rami principali: 	sono i rami che alimentano i rami terminali. La loro portata è data dalla somma delle portate dei rami susseguenti.

I rami principali sono caratterizzati da grandi portate (almeno in confronto con i rami terminali) e maggiori diametri. Essi possono essere interrati in cunicoli o far parte di reti ancorate a staffe di supporto.

### I circuiti

Definiamo circuito l’insieme dei rami che collegano, in andata e ritorno, ciascun terminale alla pompa di circolazione. Una rete può avere più circuiti a seconda del numero di terminali da alimentare.

E’ opportuno osservare che tutti i circuiti sono in parallelo alla pompa che li alimenta. Pertanto poiché per ciascun circuito chiuso deve essere:

ne consegue che il p della pompa deve essere unico per tutti i circuiti alimentati.

Figura 1: Esempio di rete tecnologica

Nell’esempio di Figura 1 si hanno tanti circuiti (cioè 13) quanti sono i corpi scaldanti serviti e tutti sono serviti dalla stessa pompa di circolazione. I circuiti sono, con riferimento alla figura:

P-A-B-C-R1-R-S-P

…….

P-R11-S-T-P

P-R12-S-T-P

P-R13-S-T-P

Come si vede, qualunque sia il percorso (spesso dettato da vincoli architettonici) tutti i circuiti partono e tornano alla pompa P.

## Metodologie di progetto delle Reti Idroniche

Si è già visto nel Volume 3° del corso di Impianti Termotecnici quali sono le problematiche di progetto delle reti tecnologiche.

Si vuole qui presentare in dettaglio la procedura utilizzata nell’ambito del programma di calcolo.

Fra le due metodologie possibili (a velocità costante e a perdita specifica di pressione costante) si utilizza in questa sede solo la procedura a perdita specifica costante che consente di pervenire più facilmente all’equilibratura dei circuiti.

### Le equazioni disponibili

Il progetto delle reti idroniche qui presentato utilizza un metodo semplificato rispetto a quello classico delle reti idriche estese (vedi Hardy Cross, ed altri). L’insieme delle equazioni utilizzate sono le seguenti (vedi 3° Volume):

Equazione di continuità

con:

- m	Portata massica (kg/s);

- 	Densità dell’acqua (kg/m³);

- S	Sezione del condotto ( ) (m²).

Equazione di Darcy Weissbach sulle perdite distribuite:

con:

- 	Fattore di attrito del condotto;

- l		Lunghezza del condotto (m);

- d	Diametro del condotto (m);

- w 	Velocità dell’acqua nel condotto (m/s);

- 	Densità dell’acqua (kg/m³).

Il fattore di attrito è calcolato in funzione del regime di moto. Per moto laminare (numero di Reynolds Re< 2300) si ha  mentre per moto turbolento si può usare la relazione in forma esplicita (usata nel programma nella fase di bilanciamento) di Swamee e Jim:

Per i tubi normalmente usati per le reti tecnologiche (acciaio, rame, polietilene) si può usare la relazione semplificata:

Equazione di Darcy sulle perdite localizzate (o anche concentrate):

con c fattore di Darcy per la perdita localizzata. Si può anche usare la lunghezza equivalente al posto del fattore c mediante la relazione:

dalla quale deriva:

Questa relazione evidenzia come sia il fattore di Darcy che la lunghezza equivalente della perdita localizzata dipenda dal diametro del condotto. E’ questa una complicazione che comporta l’adozione di un algoritmo di risoluzione illustrato nel prosieguo.

| RACCORDERIA E VALVOLAME | D 8÷16 mm | D 18÷28 mm | D > 28 mm |
| --- | --- | --- | --- |
| Gomito a 90° | 2.0 | 1.5 | 1.0 |
| Curva a 90° normale | 1.5 | 1.0 | 0.5 |
| Curva a 90 ° larga | 1.0 | 0.5 | 0.3 |
| Doppio gomito a 180 ° | 3.0 | 2.0 | 1.5 |
| Curva a 180° normale | 2.0 | 1.5 | 1.0 |
| Saracinesca a passaggio pieno | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
| Saracinesca a passaggio ridotto | 1.2 | 1.0 | 0.8 |
| Valvola inclinata a Y | 4.5 | 4.0 | 3.5 |
| Valvola a sfera a passaggio pieno | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
| Valvola sfera a passaggio ridotto | 1.5 | 1.0 | 0.8 |
| Valvola a d angolo | 4.0 | 4.0 | 3.0 |
| Valvola di ritegno a Clapet | 3.0 | 2.0 | 1.0 |
| Valvola a farfalla | 3.0 | 2.0 | 1.5 |
| Valvola a tre vie | 10.0 | 10.0 | 8.0 |
| Valvola a quattro vie | 6.0 | 6.0 | 4.0 |

Tabella 1: Valori del fattore di Darcy per la raccorderia e Valvolame

La perdita di pressione totale in un condotto è data dalla relazione:

Per un circuito le perdite di pressione totali sono date da:

Pertanto occorre calcolare tutte le perdite distribuite e localizzate di ciascun ramo che appartiene al circuito.

### Metodo a Perdita Specifica di Pressione Costante

Per facilitare il calcolo si suole riferirsi alla perdita specifica di pressione definita dalla relazione:

ove  è detta perdita specifica di pressione ([Pa/m] nel SI e [mm.ca/m] nel ST). Per la relazione di continuità si ha anche:

ed N indica un fattore ingloba i valori costanti. Se si prendono i logaritmi di ambo i membri della precedente relazione si hanno le equazioni:

Queste due relazioni risultano comode per costruire un abaco del tipo riportato in Figura 2. Di questi abachi se ne hanno diversi a seconda del tipo di tubazioni o di fluido considerato. Nell’abaco si hanno portate, perdite specifiche , velocità e diametri dei condotti. Fissati due qualunque di questi parametri si possono determinare gli altri due.

Il problema del dimensionamento del ramo si risolve se, scelta la velocità massima o imposta la caduta di pressione per perdite distribuite, si calcola, nota la lunghezza geometrica reale l del ramo e la sua portata m, la perdita specifica = pd/l.

Dall’abaco corrispondente al caso in esame si determina il diametro (commerciale o equivalente) corrispondente.

Poiché quasi mai il punto di selezione nell’abaco corrisponde ad un diametro commerciale allora occorre scegliere o il diametro inferiore o quello superiore.

Nel primo caso si avranno velocità e perdite specifiche maggiori di quella inizialmente imposta e nel secondo caso si ha l’opposto.

Fissato il diametro commerciale desiderato si può adesso calcolare la caduta di pressione per le resistenze concentrate e quindi la perdita totale di pressione:

#### Perdita specifica per regime laminare

Per il moto laminare la perdita specifica si può scrivere nella forma:

ove:

	è la viscosità dinamica (=/) (m²/s);

	è la densità dell’acqua (kg/m³)M

	è la velocità dell'acqua (m/s)

d	è il diametro del condotto (m).

#### Perdita specifica per regime turbolento

Nel moto turbolento (Re> 2700) si risente dell’influenza della scabrosità relativa  delle tubazioni. Per le tubazioni in rame o in polietilene si ha:

Per tubi in acciaio (sia nero che zincato) si ha:

Figura 2: Perdite specifiche in tubi in acciaio con acqua a 80 °C

Le relazioni sopra indicate sono semplificate e valide per tubi lisci. L’applicazione di queste relazioni è semplice perché esse consentono di ricavare in modo diretto ed esplicito il diametro d nota la . In fase iniziale di progetto si conosce la portata del ramo ma non si conosce il diametro da cui dipendono Re,  e  stessa. Pertanto inizialmente si suppone che i tubi siano lisci e quindi è:

secondo Weissbach.

Si impone (vedremo come nel prossimo paragrafo)  e nota la portata m si calcola la velocità w e il diametro commerciale d. A questo punto si possono calcolare le perdite localizzate del ramo.

### Algoritmo di calcolo a =cost

Si calcola la m per il circuito inizialmente ritenuto più sfavorito, cioè quello di maggior lunghezza. Si ricordi che  è riferito alle perdite distribuite e pertanto è la lunghezza il parametro da considerare per il calcolo del valore medio. A questo scopo deve essere:

Ove:

m	è la perdita specifica media per il circuito più sfavorito, (Pa/m);

pd	è la perdita di pressione per attrito distribuito disponibile per il circuito, (Pa);

Lt	è la lunghezza geometrica totale del circuito più sfavorito, (m).

In questa relazione non è noto il numeratore, cioè a priori non sappiamo valutare quanto vale la pd ma sappiamo che deve essere:

Scegliamo la pompa di circolazione in base alla portata totale della rete che si può calcolare nota la potenza del generatore e il salto termico imposto al fluidi di lavoro:

Allora dai diagrammi caratteristici forniti dai costruttori si può selezionare la pompa di circolazione, avendo cura di scegliere un ppompa opportuno. Il vantaggio di questo metodo consiste proprio nello scegliere una pompa reale, con una prevalenza certa. Per contro si può anche non fare questa scelta e imporre un p per la pompa, salvo poi cercare un dispositivo reale che abbia le caratteristiche imposte. Se questa selezione non dovesse risultare possibile, nel senso che il circolatore reale ha una p minore o maggiore di quella calcolata, allora la maggiore o minore prevalenza fa redistribuire le portate nei circuiti in modo non conforme a quanto preventivato a causa delle non linearità nelle relazioni sopra indicate.

Scelta la prevalenza della pompa si deve fare ancora un’ipotesi: quale percentuale di questa è dissipata per perdite distribuite.

Nell’ambito di questo programma si introduce il rapporto:

Figura 3: Curve caratteristiche reali di circolatori singoli e in parallelo

Ovviamente a priori non conosciamo alcun termine di questo rapporto per cui si può fissare ad arbitrio questo valore. Ad esempio si può assumere che il 50% sia dovuto alle perdite distribuite e 50% alle perdite concentrate (r.c.d.=1) ovvero si può suppore un valore diverso a seconda di come si pensi siano le perdite localizzate rispetto a quelle distribuite, nel senso che per circuiti particolarmente ricchi di elementi di fitting (gomiti, deviazioni, valvole di vario genere, …) si può supporre che le perdite localizzate sia molto alte rispetto a quelle distribuite o viceversa.

Il programma pone automaticamente pari ad 1 il valore di r.c.d. Tale valore può essere comunque variato a piacere.

In fase di calcolo, come si dirà a breve, se r.c.d. non è imposto si assume che il 75% della prevalenza della pompa vada a bilanciare le perdite distribuite. Questa scelta è conservativa in quanto un valore minore porta ad avere una m più bassa e quindi diametri calcolati più grandi. Vedremo più avanti come è possibile variare queste ipotesi con grande facilità. E’ proprio questa possibilità che caratterizza questo programma.

Nota la m si procede a calcolare mediante la  o altra relazione equivalente (sia per il regime di moto che per tipologia di tubazione) il diametro di ciascun ramo..

Noto il diametro teorico si sceglie poi, sempre per ciascun ramo, il diametro reale, tenendo conto delle serie commerciali per le varie tipologie di tubazioni.

Avuto il diametro reale di ciascun ramo di ogni circuito della rete si può calcolare la caduta di pressione reale sia distribuita che localizzata e verificare che sia soddisfatta la . In genere la verifica non si ha a primo acchitto ma occorre variare i diametri dei vari rami dei circuiti in modo da soddisfare quest’eguaglianza.

Si osservi che la scelta del diametro commerciale porta ad avere discrepanze con i valori calcolati. Se si sceglie un diametro maggiore di quello teorico si ha una velocità minore ed una perdita specifica minore, viceversa se si sceglie un diametro minore rispetto a quello teorico si hanno velocità e perdite specifiche maggiori.

Di solito è preferibile scegliere diametri maggiori di quelli teorici per i rami principali, sia perché interessati da una maggiore portata e quindi di maggiori dimensioni, sia perché la loro perdita specifica si ripercuote su tutti i circuiti dei quali fanno parte.

Per i diametri terminali si possono scegliere diametri inferiori a quelli teorici. Spesso, tuttavia, si ha un limite nel diametro minimo della serie commerciale. I rami terminali, infatti, hanno piccole portate (quelle per i terminali) e quindi spesso necessitano di diametri piccoli che non trova corrispondenza nelle serie commerciali.

#### Osservazione sul calcolo finale

Si osserva che una volta scelto il diametro commerciale si possono effettuare i calcoli delle perdite specifiche e localizzate con molta più precisione di quanto si possa fare inizialmente, quando la mancata conoscenza del diametro del condotto non consente di usare le relazioni di calcolo complete (vedi ad esempio il calcolo di Re, di , della pd e pc).

Questo può comportare differenze nei risultati di calcolo finali rispetto a quelli iniziali, come si potrà verificare con gli esempi mostrati nel prosieguo.

### Fasi di Input e di Calcolo

Il programma di calcolo utilizza, come già detto inizialmente, un foglio Excel organizzato come in Figura 4.

Figura 4: Il foglio di calcolo per le Reti Idroniche

Il foglio risulta suddiviso in quattro aree principali destinate all’input, al calcolo e alla verifica (detta di bilanciamento, come si vedrà nel prosieguo).

La prima area va dalla prima colonna alla 12.ma colonna ed è riservata all’input e alla prima fase di calcolo dei diametri teorici.

Figura 5: Prima parte del foglio di calcolo

La seconda area è data dalla colonna 13 ed è riservata alla selezione dei diametri commerciali conseguenti ai diametri teorici calcolati nella prima parte.

Figura 6: Seconda parte del foglio elettronico

La terza parte è relativa al calcolo delle perdite di pressione distribuita e localizzata nelle condizioni reali, cioè conseguenti ai diametri commerciali selezionati nella seconda parte.

Figura 7: Terza parte del foglio di calcolo

La quarta parte è relativa all’input delle tipologie di resistenze localizzate. Questa sezione del foglio è utilizzata in fase di preparazione del calcolo, in fase di input.

Figura 8: Quarta parte del foglio di calcolo

Le fasi operative sono conseguenti al metodo a perdita specifica di pressione costante, prima esposto, e precisamente:

#### Fase di Input dei dati

In questa fase occorre fornire al programma, organizzati per colonna, i seguenti dati:

Nome del ramo:	partendo da uno schema di layout della rete, nella quale si numerano i nodi e i rami, si digitano i rami indicando il nodo di sinistra e quello di destra separati da un trattino. Ad esempio, P-A o anche C1-R4, ..;

Nome del locale:	è una stringa mnemonica che consente di individuare facilmente il ramo nel layout o nel disegno in pianta. Non è obbligatorio. Il programma non utilizza questo dato in alcuna fase di calcolo;

Lunghezza:		è la lunghezza del ramo considerato, in (m). Per i casi di rami di andata paralleli e di pari lunghezza dei rami di ritorno (ad esempio negli impianti a collettore complanari) si può indicare il ramo una sola volta e digitare la lunghezza totale di andata e ritorno;

Tipo tubazioni:	è il tipo di tubazione che si intende utilizzare. Può essere in Acciaio, tubo Gas, Rame o Polietilene. L’Utente può digitare questi nomi o selezionarli con un menù a tendina attivabile ponendo il cursore nell’angolo superiore destro della cella, come mostrato nella seguente figura;

Figura 9: Selezione del tipo di tubazione con menu a tendina

Carico termico:	è il carico termico dei soli rami terminali (kW). Non digitare il carico nei rami principali. In pratica si ha la situazione indicata in figura seguente.

Figura 10: Input dei carichi termici dei soli terminali

Il programma calcola automaticamente il carico equivalente nei rampi principali una volta avviata la fase di calcolo. Esso ricostruisce i circuiti partendo dai rami terminali fino ad arrivare alla pompa di circolazione. Quindi somma le portate di tutti i rami terminali che confluiscono sullo stesso rame principale (vedasi Figura 9 per un insieme completo di dati).

Figura 11: Esempio di nomenclatura di una rete qualsiasi.

L’algoritmo seguito per il calcolo dei carichi termici dei rami principali è illustrato nel grafo di flusso seguente.

Cella successiva

Selezionare la prima cella del range desiderato

Restituisci il numero del carattere “-“all’interno della stringa e associalo alla variabile tratto

Restituisci il numero totale dei caratteri della stringa e associalo alla variabile fine

Estrai i caratteri nella stringa a partire da 1 fino a (tratto-1), e associali alla variabile tratto_sx

Estrai i caratteri nella stringa a partire da (tratto+1) fino a fine, e associali alla variabile tratto_dx

Seleziona la prima cella del range

Restituisci il numero del carattere “-“all’interno della stringa e associalo alla variabile tratto_1

Restituisci il numero totale dei caratteri della stringa e associalo alla variabile fine_1

Estrai i caratteri nella stringa a partire da 1 fino a (tratto-1), e associali alla variabile tratto_sx1

Estrai i caratteri nella stringa a partire da (tratto_1) a (fine) e associali alla variabile tratato_dx1

tratto_dx1=tratto_sx

No, passa alla cella successiva

Somma “carico” nella cella relativa a questo tratto

tratto_dx<>pompa

No, passa alla cella successiva

tratto_sx=tratto_sx1

Estrai il valore del carico termico del tratto considerato e associalo a “carico”

Figura 12: Algoritmo del calcolo del carico termico in ogni tratto

L’algoritmo utilizzato per il calcolo delle lunghezze dei vari circuiti è illustrato nel grafo di flusso seguente. Esso si basa sull’algoritmo di ricostruzione automatica dei circuiti a partire dai nomi dei rami digitati e delle lunghezze dei singoli rami.

Va osservato che i dati debbono essere congruenti con il layout della rete. Inoltre nel caso di circuiti i cui rami di andata e ritorno sono paralleli e con percorso simile si può digitare solo il ramo di mandata ma con lunghezza totale doppia e con numero di perdite localizzate che tengano conto anche del ramo di ritorno.

Inoltre si osservi che le lunghezze non è necessario digitarle con pressione millimetrica, stante le approssimazioni che le procedure di calcolo introducono. Basta arrotondarla ai decimetri.

Selezionare la prima cella del range desiderato

Restituisci il numero del carattere “-“all’interno della stringa e associalo alla variabile tratto

Restituisci il numero totale dei caratteri della stringa e associalo alla variabile fine

Estrai i caratteri nella stringa a partire da 1 fino a (tratto-1), e associali alla variabile tratto_sx

Estrai i caratteri nella stringa a partire da (tratto+1) fino a fine, e associali alla variabile tratto_dx

Seleziona la prima cella del range

Restituisci il numero del carattere “-“all’interno della stringa e associalo alla variabile tratto_1

Restituisci il numero totale dei caratteri della stringa e associalo alla variabile fine_1

Estrai i caratteri nella stringa a partire da 1 fino a (tratto-1), e associali alla variabile tratto_sx1

Estrai i caratteri nella stringa a partire da (tratto_1) a (fine) e associali alla variabile tratato_dx1

tratto_dx1=tratto_sx

No, passa alla cella successiva

Somma le lunghezze dei due tratti

tratto_dx<>pompa

No, passa alla cella successiva

tratto_sx=tratto_sx1

Cella successiva

Figura 13: Algoritmo per la somma delle lunghezze del circuito relativo al tratto

Tipo di resistenze localizzate: per ciascun ramo, avendo dinnanzi a sé il layout della rete, occorre indicare il numero delle resistenze localizzate, secondo la tipologia prevista dal programma, come indicato in figura:

Figura 14: Input delle tipologie di resistenze localizzate

Il programma attribuisce automaticamente i fattori di Darcy per ciascuna tipologia di perdita localizzata, come illustrato dalla testata di figura.

Figura 15: Fattori di Darcy delle varie perdite localizzate

Per le saracinesche di regolazione il programma calcola automaticamente il coefficiente Kv mediante la relazione:

E pertanto la perdita di pressione della valvola è data da (in Pa):

Si osservi che i fattori di Darcy sopra indicati sono quelli di default del programma per diametri fra 8 e 16 mm. Il programma varia questi fattori a seconda del valore dei diametri:

- fra 8 e 16 mm il fattore di correzione è 1;

- fra 28 e 54 mm il fattore di correzione è 0.85;

- oltre 54 mm il fattore di correzione è 0.7.

Si possono modificare i valori base dei fattori di Darcy direttamente nel foglio di calcolo. Queste modifiche hanno valore solo per il progetto in corso. Dopo una re inizializzazione del foglio di calcolo vengono nuovamente ripristinati i valori di default.

#### Fase di calcolo

La fase di calcolo prosegue secondo l’algoritmo indicato in precedenza ed illustrato dal grafo di flusso di Figura 16. In esso è anche illustrato il procedimento di ricostruzione automatica dei circuiti in base alle etichette fornite.

Si osservi che sia peri il calcolo dei carichi termici dei rami principali che per le perdite di pressione dei circuiti si utilizza lo stesso algoritmo di formazione dei circuiti del quale si parlerà nel successivo paragrafo.

L’input dei rami è fondamentale per la corretta costruzione dei circuiti e quindi per il calcolo finale di dimensionamento della rete idronica, come si dirà nel successivo paragrafo. Si tratta di un metodo semplice di ricostruzione della rete ma che richiede attenzione nella fase di input dei dati da parte dell’Utente.

Cella successiva

Selezionare la prima cella del range desiderato

Restituisci il numero del carattere “-“all’interno della stringa e associalo alla variabile tratto

Restituisci il numero totale dei caratteri della stringa e associalo alla variabile fine

Estrai i caratteri nella stringa a partire da 1 fino a (tratto-1), e associali alla variabile tratto_sx

Estrai i caratteri nella stringa a partire da (tratto+1) fino a fine, e associali alla variabile tratto_dx

Seleziona la prima cella del range

Restituisci il numero del carattere “-“all’interno della stringa e associalo alla variabile tratto_1

Restituisci il numero totale dei caratteri della stringa e associalo alla variabile fine_1

Estrai i caratteri nella stringa a partire da 1 fino a (tratto-1), e associali alla variabile tratto_sx1

Estrai i caratteri nella stringa a partire da (tratto_1) a (fine) e associali alla variabile tratato_dx1

tratto_dx1=tratto_sx

No, passa alla cella successiva

“Perdita_circ”= “Perdita_circ”+ la perdita totale di questa cella

tratto_dx<>pompa

No, passa alla cella successiva

tratto_sx=tratto_sx1

Estrai il valore della perdita di circolazione del tratto considerato e associalo a “Perdita_circ”

Figura 16: Algoritmo di calcolo dalle perdite totali del circuito

#### Etichettatura dei rami

L’etichettatura dei rami è di fondamentale importanza per il corretto funzionamento del programma. Esso riesce a costruire il layout dell’intera rete mediante un processo ad albero inverso. L’Utente assegna a suo piacimento due lettere che individuano rispettivamente la pompa di circolazione e il prefisso dei terminali, come indicato in figura seguente.

Figura 17: Selezione dei prefissi per la pompa e per i terminali

I nomi dei rami possono essere digitati come si vuole a patto che non contengano spazi e che i nodi siano separati dal trattino (-). I nome dei nodi possono essere scelti come si desidera ricordando che se ci sono terminali questi devono contenere il prefisso selezionato. Ad esempio si osservi la rete di figura seguente.

Figura 18: Esempio di input di una reta

Partendo da questo esempio il programma, una volta lanciato il calcolo, cerca un ramo che contenga il prefisso di terminale (in questo caso la lettera R). Ad esempio si consideri il ramo C2.R2.

Dato il ramo terminale (c’è R2) il programma legge il nodo di sinistra (C2) e cerca nell’elenco dei rami il lamo che contiene C2 nel nodo di destra. Trova (sempre per l’esempio considerato) il ramo A-C2. Ripete la procedura: legge il nodo di sinistra (A) e cerca un altro ramo che contenga A nel nodo di destra e trova P-A. La ricerca si ferma perché il nodo di sinistra è il simbolo P prescelto per la pompa. In questo modo il circuito è:

P-A, A-C2, C2-R2

Allo stesso modo ricostruisce i circuiti per gli altri terminali:

P-A, A-C2, C2-R1

P-A, A-C1, C2-R3

P-A, A-C1, C2-R2

P-A, A-C1, C2-R1

Nell’esempio si è indicato con C il collettore complanare. I rami terminali possono avere nomi eguali, quel che conta che il ramo sia distinto. Ad esempio C1-R1 è diverso da C2-R1 perché i nodi di sinistra si riferiscono ai collettori C1 e C2 diversi.

Si osservi che nell’esempio qui esposto si considerano i rami di ritorno paralleli a quelli di mandata e pertanto si è fornita una lunghezza doppia dei singoli rami. Se si desidera si può digitare anche la rete di ritorno che avrà come ramo terminale la pompa.

In Figura 19 si ha un esempio di rete per 6 fan coil con ritorno inverso (anello di Tickelmann, vedi Figura 20).

In questo caso il programma effettua la ricerca dei circuiti applicando il metodo dell’albero inverso per i tubi di mandata e per i tubi di ritorno. In figura si ha l’indicazione della ricerca che partendo dalla pompa p arriva al fan coil F1 e ritorna alla pompa p. il circuito completo risulta:

p-A; A-F1; F1-G; H-H; H-I; I-L; L-M; M-p

La stessa procedura si segue per reti complete di tubazioni di mandata e di ritorno.

E’ importante tenere presente che perché si possa eseguire la ricostruzione della rete debbono esserci rami terminali (cioè che hanno nel nodo di destra un terminale correttamente impostato) e che ci sia la pompa con il giusto prefisso.

La pompa determina l’inizio e la fina della ricerca ad albero inverso sia per le tubazioni di mandata che pe quelle di ritorno.

Figura 19: Esempio di rete con ritorno inverso

Figura 20: Rete coi 6 fan coil a ritorno inverso

Allo stesso modo si possono trovare i circuiti di reti ben più complesse, come quella indicata in Figura 21 che riporta alcuni rami per un ospedale (130 rami e 96 circuiti). Si osservi che il prefisso per il terminale è la lettera F per indicare in fan coil.

Per facilitare il lavoro è opportuno avere un layout dell’intera rete già quotata (cioè con la lunghezza dei rami esplicitata) e con l’etichettatura dei nodi e dei terminali predisposta.

Si osservi che perché l’algoritmo di ricostruzione dei circuiti funzioni occorre porre attenzione a che siano rispettate queste regole:

i rami principali devono essere indicati preferenzialmente prima dei rami terminali;

le etichette debbono essere coerenti, cioè deve essere possibile passare dal generico terminale alla pompa senza soluzione di continuità;

non debbono esserci celle vuote perché l’algoritmo interpreta la prima cella vuota come fine del range di ricerca per la formazione dei circuiti;

i nomi dei rami debbono avere il trattino (-) di separazione;

non debbono esserci spazi nei nomi dei rami;

porre attenzione alle maiuscole e alle minuscolo perché il programma le tratta diversamente (p è diverso da P, come pure r è diverso da R, ..)

Figura 21: Esempio di una rete complessa

# USO DEL PROGRAMMA – FASE DI INPUT

Vediamo adesso più dettagliatamente come si utilizza il programma e come è possibile utilizzare la potenza di Excel per velocizzare le operazioni sia di input che di calcolo.

## Avviamento del Programma di calcolo

Appena avviato il foglio Excel Reti_Idroniche si ha il menù seguente nel quale appare l’indicazione di COMPONENTI AGGIUNTIVI. Se si clicca su questa voce si ha, nella riga in basso, un ulteriore elenco delle voci relative al menù del programma.

Figura 22: Menù iniziale

Questo menu contiene le seguenti voci:

Nuovo Foglio: 	Consente di ripulire il foglio di calcolo denominato Rete_Idronica (foglio di lavoro di default) o di reinizializzare un progetto già presente;

Riepiloga: 		Consente di avere un input guidato mediante una finestra riepilogativa dei dati;

Calcola: 		Avvia le fasi di calcolo dei diametri teorici o della procedura di calcolo totale della rete idronica;

Diametri: 		Avvia la selezione automatica dei diametri commerciali, una volta effettuata la sola fase di calcolo dei diametri teorici precedente;

Bilancia: 		Avvia la fase di bilanciamento dei circuiti con il calcolo delle perdite distribuite e localizzate di ciascun circuito della rete;

Archivia: 		Consente di memorizzare il progetto o di richiamarne uno già in archivio;

Stampa: 		Consente di stampare il foglio di calcolo attivo al momento della stampa.

Ciascuna voce di menu è guidata da una o più finestre, come si vedrà dettagliatamente nel prosieguo.

#### Osservazione

Se non compare la voce COMPONENTI AGGIUNTIVI all’avvio del foglio di calcolo allora le impostazioni generali di Excel non consentono di attivare le macro. In questo caso occorre andare nel menù INFORMAZIONI di Excel, vedi Figura 23 e selezionare la voce Opzioni ottenendo la finestra di Figura 24. In questa selezionare Centro protezione e quindi la label Impostazioni Centro Protezione .. Dalla nuova finestra selezionare Impostazioni macro ottenendo la finestra di Figura 26 nella quale è possibile attivare le macro del foglio di calcolo.

Figura 23: Menù INFORMAZIONI di Excel

Figura 24: Finestra del menu OPZIONI

Figura 25: Opzione Centro Protezione

Figura 26: Protezione per Impostazioni macro

Dalle opzioni della finestra centrale selezionare la voce Attiva tutte le macro.

Si osservi che la procedura di attivazione delle macro può variare a seconda della versione di Excel. Quella sopra illustrata vale per Office 2012.

## Menù NUOVO FOGLIO

Si seleziona la voce Nuovo Foglio dal menù dei Componenti Aggiunti e si ottiene la seguente finestra di selezione.

Figura 27: Finestra di inizializzazione del Foglio di Calcolo

I tre pulsanti hanno una descrizione onomatopeica e a fianco di ciascuno di essi si hanno tre etichette esplicative delle operazioni che è possibile eseguire.

### Reinizzializza Progetto

Questa opzione è utile allorquando si desiderano effettuare calcoli con diverse ipotesi inziali, ad esempio con diversa prevalenza della pompa o con diversi carichi. Si hanno due possibilità. Infatti appena selezionata la voce si ha un messaggio di selezione:

Figura 28: Opzione di cancellazione dei diametri commerciali

#### Opzione 1 – Risposta Si

Si ha la cancellazione delle colonne dalla 7 alla 23, lasciando inalterate le colonne di input da 2 a 6. Il valore di r.c.d. imposto viene impostato pari ad 1. Tutti gli altri valori sono lasciati inalterati, vedi Figura 29 e Figura 30.

Questa fase consente di avere un foglio di calcolo ripulito dai calcoli precedentemente avviati in modo da potere effettuare nuove selezioni (ad esempio del valore di partenza di r.c.d. o della prevalenza della pompa o della temperatura di mandata o del salto termico di progetto.

Figura 29: Foglio iniziale

Figura 30: Cancellazione di tutti i dati compresi i diametri commerciali

#### Opzione 1 – Risposta No

Si ha la cancellazione delle colonne dalla 7 alla 23 tranne la colonna 13 dei diametri commerciali, lasciando inalterate le colonne di input da 2 a 6. Il valore di r.c.d. imposto viene impostato pari ad 1. Tutti gli altri valori sono lasciati inalterati. Si ha la situazione di Figura 31.

Figura 31: Cancellazione di tutti i dati ma non i diametri commerciali

Questa opzione risulta utile quando si desidera verificare una rete già dimensionata con altre ipotesi di carichi termici e/o di temperatura del fluido senza modificare i diametri già calcolati, come avviene per le reti a due tubi per termoventilconvettori in regime estivo ed invernale.

### Cancella Tutto il Progetto

Consente di cancellare quanto è presente nel foglio di calcolo. In pratica si ha una reinizializzazione del foglio di calcolo per un nuovo progetto. In questa fase si ripristinano i valori di default dei parametri di progetto (vedi nel prosieguo). Viene presentata una richiesta di conferma:

Figura 32: Richiesta di conferma per la cancellazione del foglio di calcolo

## Parametri di Progetto

Appena avviato il programma con un nuovo foglio di calcolo si ha una tabella quasi vuota con le prime 5 righe che riportano le condizioni di progetto.

Figura 33: Valori di progetto delle reti idroniche

Si osservi che le celle di input sono colorate in giallo mentre le celle di output sono colorate in verde.

### Selezione deL prefisso per la pompa e per i Terminali

La selezione dei prefissi per individuare la pompa e i terminali è importantissima perché è tramite questi valori che il programma ricostruisce i circuiti (vedi quanto detto nel precedente capitolo) e quindi può effettuare i calcoli correttamente. In alto a sinistra si hanno le seguenti righe:

Figura 34: Selezione dei prefissi per la pompa e per i terminali

Le lettere selezionate possono essere scelte a piacere. Queste non possono più essere utilizzate per altri nodi se non per la pompa, il primo, e per i rami terminali, il secondo.

Occorre porre attenzione alle lettere minuscolo o maiuscole perché sono interpretate diversamente. Ad esempio, con riferimento alla Figura 35, il prefisso scelto per i terminali è r (per indicare radiatore) ma l’input riporta (colonna 2) i terminali con la lettera R (maiuscola).

Al momento di lanciare la fase di calcolo (vedi più avanti) si ha il messaggio di errore che indica che non si hanno circuiti, vedi Figura 36, ed invita a controllare il prefisso che è selezionato come r ma che deve essere R.

Figura 35: Esempio di uso non corretto del prefisso per i terminali

Si ricordi che i circuiti sono determinati dai terminali e sono dati dall’insieme dei tratti che collegano ciascun terminale alla pompa. In base a quanto detto nel precedente capitolo, se non sono individuati terminali, perché il computer si aspetta che inizino con la lettera r, allora la ricerca e formazione dei circuiti dà esito negativo. In pratica R1, R2, … sono interpretati come normali nodi e non come terminali r1, r2, ... In ogni caso basta cambiare il prefisso del terminale per avere corretto l’errore.

Lo stesso controllo viene effettuato per la presenza del ramo contenente la pompa. Questa deve essere la prima lettera del nodo di destra del primo ramo. In sua mancanza si ha l’indicazione di errore.

Figura 36: Messaggio di errore per non corretta indicazione del prefisso per i terminali

Figura 37: Segnalazione di mancanza della pompa e correzione del prefisso

### Selezione della Prevalenza della Pompa

Un altro gruppo di dati di input si ha subito a fianco della zona dei prefissi ed è la zona relativa alla prevalenza della pompa sia di input che calcolata.

Figura 38: Selezione della prevalenza della pompa

L’unica cella di input possibile è la J5 (in giallo) che richiede la differenza di pressione della pompa selezionata (o la p desiderata). A fianco si ha la stampa della stessa prevalenza nel S.T., cioè in m. di colonna d’acqua.

Gli altri due valori soprastanti (in verde) saranno riempiti dal programma dopo la fase di calcolo di bilanciamento dei circuiti con l’indicazione della p massima (sia in Pa che in m. c.a.).

Figura 39: Indicazione delle differenze di pressioni calcolate

In fase di inizializzazione di un nuovo calcolo il programma provvede ad indicare automaticamente 20000 Pa (2.04 m. c.a.) in modo da evitare errori di calcolo per dati mancanti.

### Selezione Delle Ipotesi Di Calcolo

La terza sezione (quella centrale) del prime righe è relativa alle ipotesi di calcolo. In particolare si hanno due parametri molto importanti (celle in giallo) che l’Utente deve predisporre prima del lancio della fase di calcolo.

Figura 40: Selezione delle ipotesi di calcolo

Il primo parametro è la tipologia di calcolo e più precisamente se si vuole effettuare in calcolo come rete idronica normale (cioè come rete chiusa soggetta ai vincoli funzionali di rete tecnologica e con attenzione anche alla temperatura di esercizio) ovvero si desidera calcolare la rete con il metodo di Hazen Williams, specifico per le reti antincendio.

Il programma in fase di inizializzazione pone questo parametro pari a 0 (cioè no). Se si desidera il calcolo effettuato con Hazen Williams si pone pari ad 1. Si vedrà nel successivo capitolo quali sono le metodologie di calcolo conseguenti.

Il secondo parametro è il valore imposto di r.c.d. (rapporto fra perdite concentrate e perdite distribuite) che serve ad ipotizzare la percentuale di prevalenza della pompa destinato alle perdite distribuite. In fase di inizializzazione (vedi capitolo precedente per l’algoritmo di calcolo con il metodo a =cost) il programma pone di default r.c.d.=1. L’Utente può variare come desidera questo parametro. Poiché la fase di calcolo ha comunque bisogno di stimare le perdite distribuite totali per calcolare la media dei singoli circuiti, se si pone r.c.d.=0 allora viene utilizzato il 75% della prevalenza della pompa per le perdite distribuite ed il 25% per le perdite concentrate.

Nel riquadro centrale compare anche una cella (in colore verde) che riporta il valore finale di r.c.d. calcolato per la rete. Questo valore viene determinato dal programma solo dopo la fase di bilanciamento dei circuiti.

#### Osservazione sulla scelta di r.c.d.

In base a quanto detto nel precedente capitolo sulla metodologa di calcolo utilizzata con questo programma è opportuno osservare quanto segue.

Un valore basso di r.c.d. significa che si hanno poche perdite localizzate e che quindi il p della pompa va a compensare prevalentemente le perdite distribuite. Ciò significa che la  media del circuito è più alta e i diametri calcolati più piccoli. La fese di verifica (detta di bilanciamento che sarà illustrata nel successivo capitolo) calcola le perdite in modo più preciso mediante relazioni che tengono conto anche del tipo di tubazione e delle perdite effettive (vedi più avanti) di ciascun ramo dei vari circuiti.

Può accadere che le perdite totali (distribuite più localizzate) siano superiori al p della pompa (o comunque imposto nel precedente paragrafo) e pertanto si deve poi agire sui diametri commerciali per cercare di bilanciare i circuiti. Se la stima iniziale (r.c.d. imposto) era troppo ottimistica per le perdite distribuite si parte da una scelta iniziale dei diametri commerciali più piccoli e quindi il bilanciamento è più oneroso. In questo caso si può ripetere il calcolo dei diametri teorici partendo da un r.c.d. imposto più realistico.

### Selezione delle temperature di lavoro

L’ultimo riquadro delle righe sui parametri di progetto sono relative alla selezione delle temperature di lavoro dell’acqua.

Figura 41: Selezione delle temperature di lavoro

Occorre porre la massima attenzione a questi valore perché sono determinanti sull’esito del calcolo della rete ed inoltre influenzano direttamente e irreversibilmente il funzionamento dei terminali.

Il primo valore è la T ingresso dell’acqua nei circuiti. Il secondo valore è la DT di progetto. Si ricorda che la resa dei terminali è calcolata con la relazione:

ove si ha:

Qresa 		è la potenza resa dal terminale (radiatore, fan coil, pannello radiante, .), (W);

Tcs-a		è la differenza di temperatura fra corpo scaldante e l’aria ambiente, data dalla relazione:

Con Ta temperatura dell’aria ambiente, Ti e Tu le temperature di ingresso e uscita dell’acqua nel corpo scaldante;

C ed n	costanti dipendenti dal tipo di terminale e fornite dal costruttore del dispositivo. Il valore di n on è variabile da circa 1,1 a 1.3 e pertanto la variazione della potenza resa non è lineare con la Tcs-a .

Si intuisce come il valore del T di progetto sia fondamentale per il funzionamento di tutto l’impianto di climatizzazione e va scelto con molta attenzione.

Il programma calcola le proprietà termofisiche dell’acqua (, , ) in funzione della temperatura e visualizza  nella cella (colorata in verde) che indica la Densità dell’acqua alla temperatura media.

Si osservi che nel foglio Parametri_Fisici si ha un riquadro più dettagliato dei risultati di calcolo delle proprietà termofisiche dell’acqua, come riportato nella seguente figura.

Figura 42: Riepilogo delle proprietà termofisiche dell’acqua

Si osservi che nella tabella di Figura 42 è riportata anche la Percentuale di glicole etilenico desiderata. Il programma tiene conto di questo valore nei calcoli della densità effettiva della miscela acqua – glicole.

#### Osservazione sulla scelta delle temperature

Per le reti di riscaldamento la temperatura di ingresso è maggiore di quella di uscita. Il programma selezione automaticamente, per default, il valore 80 °C ma questo può essere variato a piacere.

Per le reti degli impianti di condizionamento (rete per fan coil o reti per centrali frigorifere) la temperatura di ingresso ai terminali è minore di quella di uscita, ad esempio entrata a 7 °C ed uscita a 12 °C. In questo caso, al fine di valutare la temperatura media alla quale sono valutate le proprietà termofisiche dell’acqua, si può fornire, per l’esempio considerato, ti=12 °C e t=5 °C oppure ti=7 °C e t= -5 °C.

#### Reti per impianti a due tubi per regime invernale ed estivo

Nel caso di reti tecnologiche per la distribuzione di acqua calda e refrigerata ai fan coil occorre fare una verifica per il corretto funzionamento nei due regimi.

Solitamente si inizia col progettare la rete nelle condizioni più gravose (ad esempio quelle estive) e poi si verifica la rete, a pari diametri, per le altre condizioni (ad esempio invernali).

In questo caso occorre porre attenzione al t di progetto, oltre che alla temperatura di ingresso dell’acqua, perché da questo valore dipende la portata dei rami terminali e quindi dei vari circuiti.

Se i carichi estivi e invernali sono equivalenti (cioè variano entro il 5%) si può mantenere il t per entrambi i casi ed effettuare la verifica dei diametri e della prevalenza della pompa.

Se i carichi per le due condizioni sono molto diverse occorre sceglie il t più elevato per i carichi maggiori e più basso per i carichi inferiori. Ad esempio se i carichi invernali sono all’incirca doppi di quelli estivi si può scegliere t=10 °C per l’inverno e t=5 °C per l’estate.

E’ probabile che qualche circuito vada in sofferenza registrando perdite superiori ad p della pompa selezionata. Conviene allora modificare i diametri per le condizioni peggiori e ripetere la verifica per le altre condizioni.

Si ricordi che è anche possibile verificare le condizioni di esercizio invernale ed estivo con p delle pompe differenti. In questo caso la rete resta la stessa ma occorre attivare pompe diverse per ciascun regime.

Per fare le operazioni di verifica e progetto delle reti bistagionali si può usare la possibilità di archiviazione dei progetti (vedi dopo), salvando il progetto elaborato e lavorandoci con le nuove ipotesi per l’altra condizione di lavoro. Ad esempio si può risolvere prima la rete estiva e salvarla col nome di rete_estiva e poi modificare i parametri di progetto per il regime invernale. Alla fine della verifica salvare il progetto col nome (ad esempio) di rete_invernale.

### Osservazione di parametri di Input

Qualunque siano i parametri di calcolo inizialmente presenti nelle righe di settaggio sopra descritte l’Utente può variarne i valore in fase di calcolo o di bilanciamento.

Quando si lancia la fase di calcolo si ha, infatti, la finestra di Figura 43. Si osserva come a sinistra si ha un riepilogo dei parametri presenti nel foglio di calcolo.

Figura 43: Finestra di lancio della fase di calcolo

E’ possibile cambiare qualunque parametro di calcolo nella stessa finestra, con aggiornamento automatico nel foglio di calcolo. Questa opzione ha il duplice scopo di visualizzare, al momento del lancio del calcolo, i parametri presenti nel foglio di calcolo e di poterli variare se questi non corrispondono più alle ipotesi di calcolo desiderate.

Quando si lancia la fase di bilanciamento si ha la finestra di Figura 44 nella quale si ha, a sinistra, il riepilogo dei parametri di calcolo che è possibile modificare, con aggiornamento automatico nel foglio di calcolo.

Si osservi che la fase di bilanciamento è eseguita sempre a valle della fase di calcolo e pertanto cambiare questi parametri comporta una discrepanza con le ipotesi di calcolo prima adoperate.

Il programma effettua un ricalcolo più preciso delle grandezze di progetto (perdita specifica, velocità dell’acqua, perdite totali di pressione di ramo e di circuito) sia in base ai parametri di progetto indicati (quelli originali o modificati) nella finestra che ai valori dei diametri commerciali presenti nella colonna dei diametri commerciali, vedi Figura 45.

In pratica questi diametri possono essere calcolati automaticamente dal programma (vedi successivo capitolo) ovvero modificati manualmente dall’Utente allo scopo di bilanciare in modo ottimale i circuiti.

Figura 44: Finestra di lancio della fase di bilanciamento

Figura 45: Risultati della fase di bilanciamento

### Input del fattori di Darcy per le perdite localizzate

Spostando la vista a destra del foglio Rete_Idronica si visualizza la zona di input dei valori dei fattori di Darcy per le perdite localizzate, vedi Figura 46.

Figura 46: Valori dei fattori di Darcy per le perdite localizzate

In fase di inizializzazione il programma provvede a indicare i valori di default dei fattori di Darcy delle resistenze localizzate. Si osservi che i valori riportati sono relativi a condotti con diametri variabili a 8 a 16 mm.

Il programma varia questi fattori a seconda del valore dei diametri:

- fra 8 e 16 mm il fattore di correzione è 1;

- fra 28 e 54 mm il fattore di correzione è 0.85;

- oltre 54 mm il fattore di correzione è 0.7.

Per le saracinesche di regolazione il programma calcola automaticamente il coefficiente Kv mediante la relazione:

riportata in Figura 47 ove si ha il confronto con i dati reali, e pertanto la perdita di pressione della valvola è data da (in Pa):

Figura 47: Curva di interpolazione dei coefficienti Kv

Si possono modificare i valori base dei fattori di Darcy direttamente nel foglio di calcolo. Queste modifiche hanno valore solo per il progetto in corso e vengono registrate nel file di archivio del progetto se si desidera archiviare il progetto. In questo modo un successivo ricalcolo risulta congruente con i valori indicati in fase di calcolo.

Si tenga presente che le modifiche dei fattori di Darcy rispetto ai valori di default valgono solamente per il progetto in corso. Tutte le modifiche vengono annullate quando si inizializza il foglio di calcolo per un nuovo progetto.

## Input dei Dati della Rete Idronica

L’input dei dati è limitato a pochi valori, essenziali per il dimensionamento della rete, come si è avuto modo di osservare in precedenza. La fase di input dei dati dei circuiti può iniziare direttamente, senza bisogno di selezionare la voce del menu.

E’ possibile digitare i dati nelle prime 5 colonne utilizzando la tabella Excel o si può usare l’input assistito del programma, come visualizzato in Figura 48, che può essere ottenuto selezionando la voce Riepiloga dal menu principale.

Figura 48: Finestra di riepilogo dati per il controllo e/o l’input dei dati di ramo

Figura 49: Selezione della voce Riepiloga dal menu principale

Discuteremo della procedura assistita più avanti. Prima si illustra la procedura semplificata di input. La scelta della procedura da utilizzare e del tutto personale. A mio avviso l’input diretto e più rapido mentre quello assistito è più sicuro ma più lento.

### Input dei Nomi dei Tratti – 1° Colonna

Dopo aver selezionato i prefissi per individuare la pompa e i terminali si procede ad digitare i nomi composti da due nodi:

Nodo di sinistra: 	è il nodo di inizio del tratto;

Nodo di destra: 	è il nodo di fine del tratto.

I rami terminali hanno sempre il nodo di destra contenente l’indicazione di un terminale, ad esempio C3-R2.

E’ necessario separare i nomi dei nodi col trattino (-) e non interporre spazi all’interno dei nomi o fra i nomi. L’ordine delle sequenze dei nomi deve iniziare dalla pompa (ad esempio nodo P) a cui seguono i rami principali. Infine i rami terminali.

Non digitare preferenzialmente un ramo principale da cui si dipartono rami terminali dopo aver digitato i terminali: il programma prosegue nella ricerca dei nodi per la formazione dei nodi sempre dal basso verso l’alto sino al primo ramo che contiene la pompa. Se si inverte quest’ordine il programma potrebbe ricostruire i circuiti correttamente.

### Input delle Etichette dei Locali – 2° Colonna

La seconda colonna consente di digitare dei riferimenti mnemonici relativi ai rami digitati. Questo dato è solo di comodo (ad esempio: LETTO, CORRIDOIO; …) per individuare i terminali nel caso di reti complesse o come dato illustrativo dei singoli rami. Si vedano le figure precedenti per avere alcuni esempi. La lunghezza delle etichette è libera ma per evitare problemi di sovrapposizione di colonne è bene mantenere queste lunghezze entro i limiti della seconda colonna.

### Input delle Lunghezze dei rami – 3° Colonna

Per ciascun ramo occorre digitare la lunghezza (in metri) del ramo. Per rami doppi (cioè di andata e ritorno, come avviene spesso con l’uso dei collettori complanari) si digiti la LUNGHEZZA COMPLESSIVA di andata e ritorno.

### Input del Tipo di Tubazione – 4° Colonna

Per ciascun ramo è possibile scegliere il materiale con cui è fatta la tubazione. E’ possibile scegliere fra:

Acciaio (Norme UNI – DIN); Acciaio Gas; Rame; Polietilene.

Nei primi due casi si hanno sempre tubazioni in acciaio ma cambiano le serie commerciali dei diametri, vedi Figura 50.

Figura 50: Serie commerciali dei vari tipi di tubazioni

Il programma assegna automaticamente queste serie commerciali in fase di inizializzazione del foglio. I valori sono memorizzati nella colonna AJ del foglio Parametri_Fisici che è possibile selezionare in basso a sinistra del foglio di calcolo.

Figura 51: Scelta del foglio di calcolo

Qualora si modifichino le serie commerciali queste valgono per il progetto corrente. Le serie modificate non vengono salvate con il progetto.

#### Osservazione sulla tipologia delle tubazioni

Nel caso in cui si dimentichi di selezionare il tipo di tubazione il programma seleziona automaticamente la voce Rame per default.

Per evitare di commettere errori di digitazione è bene usare il menu a tendina che compare in alto a destra di ciascuna cella.

### Input dei Carichi Termici dei Terminali – 5° Colonna

Occorre ora fornire i carichi termici dei soli rami terminali. Pertanto se si sta effettuando l’input non assistito è onere dell’Utente porre attenzione sulle celle da riempire per il carico dei terminali. Va subito osservato che non costituisce errore digitare valori nelle celle relative ai rami principali. Il programma calcola automaticamente, come evidenziato nel precedente capitolo, le portate dei rami principali mediante la ricostruzione dei circuiti con il metodo dell’albero inverso. I valori delle portate calcolate vengono sovrascritte nelle celle dei rami principali corrispondenti e pertanto qualunque valore si digiti questo viene annullato.

Il carico termico da indicare per ciascun terminale deve essere espresso in kW. La filosofia del programma è quella di progettare le reti tecnologiche per gli impianti di climatizzazione. Pertanto il calcolo delle portate di acqua nei circuiti è effettuato in modo automatico e preferenziale nota che sia la portata dei rami terminali. Per ciascun ramo terminale vale la  e quindi noto il carico termico, Q, e il saldo termico progetto, t, viene calcolata la portata m.

Dopo l’input dei carichi termici si ha la situazione indicata nella Figura 52 nella quale è ben visibile come i carichi termici siano stati digitati solo per i rami terminali.

Figura 52: Input completo della rete idronica

#### Osservazioni sul calcolo delle portate

Il metodo di calcolo delle portate derivate dai carichi termici è quello preferenziale per il programma. Quando si utilizza l’input diretto (cioè senza l’assistenza della finestra di riepilogo, come illustrato in Figura 48) si può solo digitare il carico termico e lasciare che il programmi calcoli la portata di ciascun ramo. Questa è la prassi più seguita nel progetto delle reti tecnologiche nelle quali si deve soddisfare la funzionalità dei terminali (cioè il calore che questi debbono fornire agli ambienti). Nel caso in cui si desideri imporre la portata (ad esempio per la verifica con fan coil che hanno una portata di lavoro indicata dal costruttore) allora si ricorre ad un artificio, valido solo per l’input assistito: si digita la portata e il programma calcola il carico termico equivalente, a pari t imposto.

Ad esempio in Figura 53 si ha la finestra di riepilogo per il ramo C2-R1 nella quale risulta attiva l’opzione di carico imposto pari a 0.4 kW, come si può controllare anche nella casella di input di Figura 54. Se si desidera imporre la portata allora si spunta il marcatore della casella di portata e si digita il valore desiderato, ad esempio 50 L/h, come indicato in Figura 55 e in Figura 56.

Figura 53: Finestra di riepilogo con carico imposto

Figura 54: Situazione del ramo C2-R1

#### Rete Antincendio

Nel caso di reti antincendio (con parametro di Hazen Williams posto apri ad 1) allora non ha senso parlare di carichi termici ma solo di portate. In questo caso occorre utilizzare l’input assistito (finestra di riepilogo) e fornire il valore della portata dei rami terminali che, in questo caso, sono le lance UNI-45 antincendio. In Figura 57 si ha un esempio di rete antincendio ove è visibile la finestra di riepilogo e i valori delle portate delle UNI-45 (120 L/m pari a 7200 L/h).

Si osservi che il t indicato è utilizzato solo al fine di calcolare una portata termica equivalente, come vuole l’algoritmo di calcolo del programma.

Questo valore è del tutto ininfluente al fine del funzionamento della rete antincendio essendo solo un parametro fittizio. Inoltre la temperatura di ingresso non viene utilizzata.

Nella Figura 58 si ha il risultato del calcolo dei diametri teorici e poi in Figura 59 si ha il risultato del bilanciamento della rete completa. Nel caso di selezione del parametro di Hazen Williams il programma provvede automaticamente ad inserire, nel calcolo delle perdite localizzate, anche la perdita di sbocco dall’ UNI-45. La rete antincendio, infatti, viene considerata aperta.

In ogni caso è possibile inserire anche perdite aggiuntive, vedi colonne destra della finestra di input di riepilogo, per inserimento delle perdite localizzate.

Figura 55: Input della portata con la finestra di riepilogo

Figura 56: Aggiornamento della casella di carico per effetto della portata imposta

### Input delle tipologie di perdite localizzate – Colonne da 25 a 34

Sempre con input manuale è possibile indicare, per ciascun ramo, il numero e le tipologie delle perdite localizzate. Basta spostarsi verso destra alle colonne dalla Y alla AH.

Si osservi che la prima colonna (con i nomi dei rami) resta sempre visibile per avere un riferimento certo sul ramo su cui si stanno digitando i valori.

La situazione è quella riportata in Figura 60 nella quale si è spostata la finestra di calcolo tutta sinistra per meglio inquadrare la finestra delle perdite localizzate.

Si ricorda che le perdite localizzate sono caratterizzate dal fattore c di Darcy, secondo la relazione:

Le tipologie di perdite localizzate sono quelle desunte dalla Tabella 2 e in particolare sono accettate solo le seguenti, per non appesantire troppo il foglio di calcolo:

Gomiti a 90°				per i quali si assume C=2;

Saracinesca di intercettazione	per le quali si assume C=10;

Diramazioni diritte			per le quali si assume C=1;

Diramazioni d’angolo		per le quali si assume C=3;

Attraversamento di terminali	per le quali si assume C=3;

Saracinesca di regolazione		per le quali si calcola automaticamente Kv;

Collettore complanare		per le quali si assume C=1;

Attraversamento di generatore	per le quali si assume C=3;

Resistenze aggiuntive		per le quali si assume assegnato dall’Utente;

Resistenze aggiuntive		per le quali si assume il p assegnato dall’Utente.

Figura 57: Esempio di input per una rete antincendio

Figura 58: Calcolo dei diametri teorici della rete antincendio

Figura 59: Bilanciamento della rete antincendio

Figura 60: Finestra di input delle tipologie delle perdite localizzate

Le resistenze aggiuntive (sia sotto forma di fattore C cumulativo che p totale) consentono di tenere conto delle tipologie eventualmente non presenti fra quelle indicate.

Come già detto i valori di default possono essere cambiati per il progetto corrente agendo direttamente sui valori indicati nella seconda riga (in giallo).

Sia i valori dei fattori di Darcy che il numero e tipologie delle resistenze localizzate vengono salvate con il progetto e quindi se lo si richiama vengono ripristinati tutti i valori correnti al momento del salvataggio.

Per cambiare i valori di default occorre intervenire nel codice VBA. Per far questo:

Digitare ALT F11	per aprire l’editor di Visual Basic for Application (vedi Figura 64);

Selezionare Moduli;

Figura 61: Selezione del modulo 1

Ricercare, all’interno del programma, la routine stampa_testate;

Figura 62: Inizio del modulo 1

Ricercare il codice che assegna i valori di default ai fattori di Darcy, (vedi Figura 65);

Cambiare i valori desiderati rispettando i formati. I commenti indicano le tipologie delle resistenze. Attenzione a non digitare caratteri spurei e a non premere INVIO perché si rischia di bloccare l’esecuzione normale del programma,

Alla fine salvare il codice VBA e tornare al programma ALT-Q.

Figura 63: Menu di salvataggio dei file VBA

Figura 64: Finestra di VBA

Tabella 2: Tipologia delle perdite localizzate

Figura 65: Codice VBA che assegna i valori di default dei fattori di Darcy

L’utente digiti nella tabella di Figura 60 il numero delle resistenze per ciascuna tipologia, se presente. Si ricordi che per le tubazioni doppie (andata e ritorno) le resistenze in genere raddoppiano.

E’ bene considerare una sola saracinesca di regolazione nel ramo principale contenete la pompa di circolazione. Questa saracinesca comporta una elevata caduta di pressione localizzata per avere sufficiente autorità e pertanto la si inserisce solo nel ramo principale.

In Figura 60 si ha un esempio di input completo delle resistenze localizzate dei singoli rami.

## Menu RIEPOLOGA

Come già detto, oltre all’input diretto dei dati, come sopra illustrato, si può avere l’input assistito. In questo caso occorre attivarlo richiamando la voce Riepiloga del menu principale.

Figura 66: Attivazione della finestra Riepiloga dal menu principale

Si ottiene la finestra di riepilogo di Figura 67. Questa contiene tutti dati che è possibile digitare per un ramo.

Figura 67: Finestra di riepilogo

A causa della poca interattività di Excel con alcuni tasti, per muoversi lungo la tabella di input dati occorre selezionare la riga corrispondente al ramo da editare (vedi figura). Nella finestra si hanno alcuni suggerimenti che facilitano l’utilizzo delle operazioni.

Ad esempio, premendo Conferma Riga Selezionata si seleziona automaticamente la riga nella quale è posizionato il cursore. Pertanto se prima di richiamare la finestra si posiziona il cursore nella riga desiderata basta premere il tasto di conferma per essere subito operativi.

Figura 68: Dati per la riga 9, corrispondente al ramo P-A

In fase di prima digitazione non si hanno dati visualizzati altrimenti, in fase di verifica, si richiamano i dati presenti nel foglio di calcolo.

Ad esempio se si seleziona la riga 9 si ha la conferma con la posizione del cursore e la visualizzazione dei dati corrispondenti al ramo P-A, vedi Figura 68. E’ ora possibile cambiare qualunque dato. Si osservi che P-A è un ramo principale e pertanto non è possibile digitare la portata, come avverte il promemoria nella stessa finestra.

Avendo già digitato manualmente tutti i dati si hanno anche quelli relativi alle tipologie delle resistenze localizzate, vedi parte a destra della finestra di Figura 68.

E’ possibile modificare i valori del numero delle resistenza agendo sui menu a tendina posti sulla destra delle rispettive finestre, Figura 69.

Figura 69: Selezione del numero delle resistenze localizzate con il menu a tendina

Per confermare qualunque input di nuovi dati o variazione dei dati già esistenti occorre sempre premere il tasto di conferma corrispondente, come illustrato nella Figura 70 e nella Figura 71.

Si ricordi che solo con l’input guidato è possibile selezionare, per i soli rami terminali, la portata imposta anziché quello del carico termico imposto, come indicato in precedenza.

Figura 70: Conferma dei dati di ramo

Figura 71: Conferma dei dati per le resistenze localizzate

La finestra di riepilogo consente anche di inserire nuove righe o di cancellarne alcune. Basta premere i tasti corrispondenti. La riga interessata dalla cancellazione è quella attiva, cioè dove è posto il cursore. La nuova riga viene creata in corrispondenza alla posizione del cursore.

Figura 72: Tasti di Creazione o di Cancellazione di righe

Se si utilizza l’input non guidato si ottengono le stesse azioni selezionando la riga da cancellare (premere il tasto del mouse in corrispondenza del numero della riga, vedi Figura 73) e premendo CTRL -.

Per inserire una nuova riga selezionare la riga dove si vuole crearla e premere CTRL +.

Figura 73: Selezione di una riga in Excel

A conclusione dell’input o della modifica dei dati si esce dalla finestra di riepilogo premendo il tasto CHIUDI RIPEPILOGO.

Figura 74: Tasto di chiusura del riepilogo

# USO DEL PROGRAMMA – FASE DI CALCOLO

## Introduzione alla fase di Calcolo

La fase di calcolo è suddivisa in tre fasi che possono essere automatizzate in un’unica fase.

Si parte dal menu principale, come indicato in Figura 75

Figura 75: Menu principale con le indicazioni delle fasi di calcolo

La suddivisione in tre fasi è opportuna per l’ottimizzazione del bilanciamento delle reti e lascia all’Utente piena libertà di scegliere la via migliore.

Concettualmente la suddivisione in più fasi è necessaria, come detto nel primo capitolo, perché il progetto della rete ha più incognite delle equazioni disponibili. Ciò rende opportuno introdurre dei criteri di calcolo fondati su ipotesi varie.

#### Fase di Calcolo N. 1

Le relazioni di calcolo citate nel primo capitolo dipendono dal diametro che, inizialmente. È un’incognita. Allora si suppone (cosa lecita per le reti tecnologiche) di avere tubi lisci e quindi di utilizzare, in una prima fase, le relazioni semplificate.

Quindi nella prima fase di calcolo si ipotizza un r.c.d. (rapporto resistenze concentrate su distribuite) in modo da avere una p distribuita con la quale calcolare un diametro teorico. Ad esempio, per tubazioni in acciaio è:

Dalla quale, note le portate dei rami e le proprietà termofisiche dell’acqua alla temperatura media ( e ) si ricava il diametro teorico d.

Il programma, avviato con la voce del menu principale Calcola, deve preliminarmente calcolare le portate dei rami principali mediante l’algoritmo ad albero inverso mediante il quale ricostruisce i circuiti che formano la rete. Noti i circuiti somma le portate totali che fluiscono nei rami principali e quindi completa la colonna F nel foglio di calcolo e poi, con lo stesso metodo, anche le altre fino alla colonna K.

Successivamente, mediante relazioni inverse esplicite, calcola il diametro teorico e lo pone nella colonna L che viene anche colorata in azzurro.

A questo punto la prima fase di calcolo si conclude. Se si scegliere di effettuare il solo calcolo dei diametri teorici il programma si ferma e lascia all’Utente la possibilità di selezionare i diametri commerciali manualmente.

Va osservato che l’ipotesi iniziale (valore di r.c.d. imposto) è importante per fissare la base iniziale dei diametri teorici. In altri termini, dato il p della pompa e calcolato il pd mediante la relazione:

Pertanto se il valore di r.c.d. è basso si avrà più prevalenza disponibile per le perdite distribuite e, viceversa, se r.c.d. è alto si ha meno prevalenza.

Se la pd è elevata la perdita specifica di pressione media dei circuiti risulta più elevata, essendo:

A m più elevata corrispondono diametri più piccoli e quindi la proposta dei diametri teorici si sposta verso diametri minori.

#### Fase di Calcolo N.2

Si è già detto che le perdite localizzate si possono calcolare solo noti che siano i diametri e pertanto occorre preliminarmente selezionare i diametri commerciali in base alla tipologia di tubazione scelta.

Quest’operazione può essere effettuata manualmente dall’Utente utilizzando un menu a tendina disponibili nelle celle della colonna M (colorata con sfondo giallino).

E’ anche possibile effettuare automaticamente questa selezione avviando da menu principale il programma Diametri. In questo modo il programma sceglie il diametro commerciale immediatamente superiore a quello teorico per ogni tipologia di tubazione.

Naturalmente l’Utente può sempre modificare i valori proposti dal programma. Quest’operazione è fondamentale per la terza fase di calcolo, il bilanciamento dei circuiti.

#### Fase di Calcolo N. 3

Questa fase si avvia dal menu principale con la voce Bilancia. Noti i diametri commerciali (colonna giallina M) il programma è ora in grado di calcolare in modo più corretto sia le perdite specifiche che le velocità reali e le perdite localizzate. A questo scopo è bene porre r.c.d. =0 in modo che si prendano in considerazione le perdite localizzate vere. In questo modo vengono riempite le colonne dalla N alla T, calcolando anche il valore di r.c.d. per ciascun ramo e il valore medio dei singoli circuiti.

Viene poi calcolato il valore massimo dell’r.c.d. dei circuito e registrato nella cella colorata in verde r.c.d. effettivo.

Per ciascun circuito (determinato con l’algoritmo dell’albero inverso) viene calcolata la perdita di pressione totale. Infine viene determinata la perdita massima e registrata nelle celle delta-p massima in alto.

Ora l’Utente può rendersi conto dello sbilanciamento dei singoli circuiti ed apportare le modifiche che ritiene opportuno. La via preferenziale è modificare il valore dei diametri commerciali scelti (colonna M) aumentando quelli dei rami principali.

Pertanto modificati i diametri dei rami desiderati si può nuovamente lanciare il programma Bilancia per una nuova verifica.

Le iterazioni possono essere effettuate senza limite, fino al raggiungimento dell’equilibramento della rete.

Si può anche lanciare la fase di calcolo n.1 con una nuova ipotesi di r.c.d. imposto e ripetere le fasi di calcolo successive.

#### Calcolo automatico completo

Il programma può anche effettuare due o più fasi di calcolo in modo automatico, a scelta dell’Utente. Un’opzione molto comoda è il calcolo completo che comprende le tre fasi insieme. Questo vene lanciato sempre mal menu principale con la voce Calcola e selezionando il calcolo totale (vedi più avanti).

Con quest’opzione si avvia una procedura di ottimizzazione in due tempi:

Inizialmente si avvia la fase di calcolo n. 1 con l’r.c.d. imposto fissato dall’Utente. Il calcolo procede poi con la fase di calcolo n.2 per la selezione automatica dei diametri e poi, ponendo r.c.d.=0, al bilanciamento (Fase di calcolo n.3);

Successivamente il programma impone come r.c.d. il valore dell’r.c.d. effettivo calcolato nel primo tentativo e ripete le tre fasi di calcolo fino al bilanciamento.

In questo modo si ha una buona ottimizzazione del bilanciamento della rete. Naturalmente l’Utente può sempre intervenire variando le ipotesi di calcolo o i diametri commerciali, come prima esposto.

#### Osservazione sul bilanciamento delle reti

Il bilanciamento dei circuiti serve ad avere una caduta totale di pressione il più possibile eguale per tutti. Si ricordi, infatti, che tutti i circuiti sono in parallelo alla pompa e pertanto tutti debbono avere la stessa p totale.

La mancata verifica di questa condizione comporta una redistribuzione delle portate nei circuiti in modo inversamente proporzionale alla resistenza di imbocco presentata. In pratica i circuiti che presentano p maggiore hanno una portata minore e, viceversa, quelli con p minore hanno una portata maggiore.

L’effetto di questa ridistribuzione delle portate è quello di non soddisfare le richieste dei terminali che, per le reti tecnologiche, debbono essere alimentati alla portata nominale:

Un classico esempio si ha nel riscaldamento non equilibrato dei condomini: i piani bassi sono surriscaldati perché vicini alla pompa di circolazione e presentano perdite totali minori rispetto ai piani alti, solitamente al freddo.

Fra l’altro si osserva che il DPR 59/09 impone oggi il bilanciamento obbligatorio delle reti perché lo squilibrio comporta maggiori sprechi energetici.

In alcuni casi si applica il metodo di bilanciamento delle portate confluenti in un nodo basato sulla relazione:

Ove si ha:

mi	nuova portata di bilanciamento del ramo;

m	portata del circuito da bilanciare;

pi	nuova prevalenza del circuito;

p	prevalenza del circuito da bilanciare.

La relazione di bilanciamento sopra scritta presuppone che le perdite totali dei circuiti siano proporzionali alla portata con un esponente pari ad 1.9.

L’applicazione di questo criterio può portare a variazioni di portata, rispetto a quella nominale, anche sensibile. Di solito per il corretto funzionamento dei terminali si accetta una variazione della portata entro il 5%.

Al fine di garantire il corretto funzionamento dei terminali si preferisce bilanciare i circuiti utilizzando le valvole di bilanciamento, vedi Figura 76, che forniscono p variabili mediante una ghiera graduata (vedi Figura 77).

Figura 76: Esempi di valvole di bilanciamento filettate e flangiate

Figura 77: Esempio di utilizzo dell’abaco di calcolo delle valvole di bilanciamento

A questo scopo il programma calcola automaticamente la differenza di caduta di pressione di ciascun circuito rispetto a quella del circuito più sfavorito (colonna W) fornendo così il valore del p di bilanciamento tramite la valvola.

## Menu CALCOLA

Vediamo adesso nel dettaglio l’utilizzo del programma nelle fasi di calcolo. Prendiamo in considerazione l’esempio già visto per l’input dei dati. Abbiamo cioè il foglio riempito con i dati di input dei rami principali, comprese le resistenze localizzate, come illustrato nelle figure seguenti.

Figura 78: Dati di input dei rami circuitali

Figura 79: Dati per le tipologie delle resistenze localizzate

In pratica si tratta di una rete formata da due collettori complanari, C1 e C2, con sei radiatori collegati e indicati con il prefisso R. La pompa ha il prefisso P.

Si suppone che l’alimentazione avvenga con acqua a 70 °C e che sia t=10 °C. La pompa selezionata abbia una prevalenza di 10000 Pa (pari a 1.02 m. c.a.) e che l’r.c.d. imposto sia pari ad 1 (quindi perdite concentrate pari a quelle distribuite).

Come di può osservare sono state fornite le portate per i soli rami terminali mentre quelle dei rami principali (P-A, A-C1, A-C2) non sono presenti. Ci penserà il programma a calcolarle.

Lanciamo la prima fase di calcolo tramite il menu principale selezionando la voce Calcola.

Figura 80: Selezione della fase di calcolo dal menu principale

Il programma presenta subito una finestra di selezione dei parametri di calcolo e per la scelta delle tipologie di calcolo.

Si osservi come nella zona a sinistra si hanno i parametri progettuali di calcolo (r.c.d. imposto, Delta_p della pompa, Temperatura di mandata e differenza di temperatura di progetto).  E’ possibile effettuare qualunque modifica di questi parametri e si avrà anche l’aggiornamento immediato del foglio di calcolo.

Figura 81: Finestra del menu di calcolo

Nella zona a destra si hanno tre possibili scelte corrispondenti a tre modalità di calcolo.

### Solo Calcolo Inziale

Si effettua solo il calcolo indicato in precedenza come Fase n. 1 e cioè si arriva alla determinazione dei diametri teorici.

Figura 82: Selezione del solo calcolo iniziale

Premendo il tasto avvia il calcolo delle reti idroniche si ottiene il risultato di Figura 83.

Figura 83: Risultati ottenuti con la Fase n. 1

Come si può osservare il programma ha riempito tutte le colonne dalla F alla L. Quest’ultima contiene i diametri teorici appena calcolati. Da questo punto occorre selezionare i diametri commerciali sia in modo manuale o automaticamente, come si vedrà più avanti.

### Con Serlezione dei Diametri

Si può selezionare la seconda opzione Con selezione dei diametri, come indicato in Figura 84. Il programma effettua gli stessi calcoli visti nel paragrafo precedente con in più la scelta dei diametri commerciali, come si può osservare in Figura 85. In pratica viene riempita anche la colonna M (in giallino). La selezione dei diametri avviene in funzione della serie commerciale di ciascuna tipologia di tubazione (vedi Figura 50) scegliendo il diametro immediatamente superiore a quello teorico. Lo stesso risultato si ottiene selezionando la voce Diametri dal menu principale, dopo aver lanciato il calcolo dei soli diametri teorici visto nel paragrafo precedente.

Si osservi che la selezione automatica è effettuata con un criterio uniforme per tutti i rami e non si fanno distinzioni fra rami principali e secondari.

Inoltre la selezione dei diametri tiene conto dei valori commerciali presenti nel foglio Parametri_Fisici nella colonna AJ.

Questi valori vengono generati automaticamente dal programma in fase di inizializzazione di un nuovo progetto (vedi capitolo precedente). Le modifiche fatte in questa colonna vengono recepite per la selezione del progetto in corso e quindi si possono sostituire alcuni valori dei diametri commerciali secondo le proprie esigenze.

Figura 84: Avvio del calcolo con selezione dei diametri

Si ricordi, tuttavia, che questi valori modificati non vengono salvati con il progetto e pertanto potrebbero verificarsi incongruenze con i risultati in caso di nuova elaborazione susseguente al richiamo dei un progetto salvato. In pratica le serie dei diametri commerciali non sono modificabili a piacere perché dipendenti dalla tipologia di tubazione. La modifica possibile è quella di cambiare qualche diametro con altri di valore maggiore, non presente nell’elenco sopra indicato.

Si è cercato di dara ampia flessibilità all’uso del programma ma vanno scoraggiate personalizzazioni non coerenti con la realtà produttiva. Si consiglia di effettuare le modifiche dei diametri commerciali con molta attenzione. Nel caso si desideri cambiare in modo permanente una o più serie commerciali (ad esempio tipologie di polietilene diverse o tubi in acciaio diversi) allora occorre intervenire, sempre con molta attenzione, nel programma in VBA come già accennato per i valori dei fattori di Darcy delle resistenze localizzate.

Figura 85: Risultati ottenuti con la selezione dei diametri

### Calcolo Completo con Bilanciamento

Questa selezione è attivata dall’ultimo bottone della finestra di calcolo, come indicato in Figura 86. Si ottengono i risultati di Figura 87.

Figura 86: Avvio del calcolo completo con bilanciamento

Figura 87: Risultati con il calcolo completo

In particolare in Figura 88 si riporta la seconda parte del foglio di calcolo, a partire dalla colonna L fino alla colonna W, contenente i risultati anche del bilanciamento.

In pratica sono state effettuate tutte e tre le fasi di calcolo viste in precedenza. In più viene effettuato un doppio calcolo di ottimizzazione, il primo partendo da r.c.d.=1 come valore iniziale imposto, il secondo partendo da r.c.d. = 0.164 che è il risultato della prima elaborazione di bilanciamento. A seguito della seconda elaborazione si ottiene un r.c.d. effettivo pari a 0.164.

Si possono ottenere gli stessi risultati lanciando manualmente le tre fasi di calcolo per le due iterazioni. Durante le elaborazioni si hanno le emissioni di due Beep per indicare le due ripetizioni del calcolo.

Figura 88: Vista della seconda parte del foglio relativa al bilanciamento

Si osservi che le ultime tre colonne riportano, rispettivamente:

La perdita di pressione totale del circuito, in Pa;

La perdita di pressione totale del circuito, in m. c.a.;

La p di regolazione rispetto al circuito più sfavorevole, in Pa.

Inoltre si osserva come il terminale C1-R2 sia quello relativo al circuito più sfavorito (6440 Pa). La caduta di pressione massima è inferiore a quella della pompa (10000 Pa).

Possiamo ottimizzare ulteriormente i risultati scegliendo diametri dei rami terminali più piccoli di quelli già selezionati, come indicato in Figura 89.

Figura 89: Selezione manuale dei diametri commerciali

La selezione manuale è assistita da un menu a tendina attraverso il quale è possibile selezionare il diametro desiderato per la tipologia della tubazione (basta scorrere il menu a tendina verso il basso).

Dopo la nuova selezione dei diametri è possibile lanciare la fase di bilanciamento (Bilancia), vedi Figura 90, ed ottenere i risultati di Figura 91 che evidenzia i nuovi risultati di calcolo.

Queste operazioni possono essere svolte più volte al fine di ottenere il miglior risultato possibile del bilanciamento dei circuiti. Possono essere utili le seguenti linee guida:

Incrementare il diametro del ramo terminale relativo al circuito di massima caduta di pressione può aiutare poco perché riduce le perdite solo nell’ultimo ramo. Meglio modificare i diametri dei rami principali che partecipano alla formazione di più circuiti;

Osservando i p dei vari circuiti è facile individuare il nodo a monte e quindi il ramo principale che lo alimento: è su questo ramo che bisogna intervenire incrementando il diametro;

Dalla colonna S (P.CON/P.DIS) si può individuare il o i rami con maggior rapporto r.c.d. e quindi agire su questi incrementandoli;

Se l’incremento dei diametri apporta pochi benefici (cioè si osserva una scarsa riduzione delle perdite totali più sfavorite o del singolo circuito) allora è bene controllare le tipologie e il numero di perdite localizzate dei rami più sfavoriti,

Se tutta la rete si mantiene con p elevati è opportuno cambiare la prevalenza della pompa incrementandone il valore selezionato. Basta rilanciare la fase Calcola inserendo un valore di delta-p pompa più elevato.

Figura 90: Riavvio della fase di bilanciamento

Figura 91: Nuovi risultati di bilanciamento

### Dimesionamento di reti per fan coil a due tubi

Se si utilizzano fan coil a due tubi (cioè con una sola batteria sia per il regime estivo che per quello invernale), vedi più avanti $3.2.4, si deve verificare che la rete di distribuzione progettata per una stagione sia valida anche per la seconda.

Di solito si parte dalle peggiori condizioni. Ad esempio quelle estive. Dopo aver effettuato il dimensionamento della rete occorre verificare che anche per i carichi delle condizioni invernali la rete va bene.

In questo caso, dopo aver salvata la rete per la prima condizione, si procede alla fase di reinizializzazione del foglio con l’opzione del mantenimento dei diametri commerciali (vedi quanto detto al $2.2.1). E’ quindi possibili cambiare pe potenzialità termiche dei terminali e le ipotesi di funzionamento (Temperatura dell’acqua, salto termico ed eventualmente la prevalenza della pompa) procedendo al calcolo e verifica di bilanciamento:

Fase di calcolo con solo calcolo iniziale con r.c.d. =0 perché la rete è già dimensionata;

Saltare la selezione dei diametri perché già selezionati;

Avviare la fase di bilanciamento con r.c.d. =0 e confrontare i risultati ottenuti con quella della prima rete.

Per ulteriori informazioni si vada al paragrafo $3.2.4.

Nel caso di fan coil a quattro tubi le reti di distribuzione sono diverse e fra loro indipendenti e pertanto possono essere dimensionate separatamente.

## Menu DIAMETRI

La scelta automatica dei diametri commerciali può essere effettuata tramite la voce di menu principale Diametri, come illustrato in Figura 92.

Figura 92: Selezione della voce Diametri

Si ha subito una finestra di conferma, vedi Figura 93. Premendo il tasto AVVIA il programma effettua la selezione dei diametri commerciali scegliendo il primo diametro immediatamente superiore a quello teorico, per ciascuna tipologia di tubazione.

Figura 93: Finestra di conferma del menu Diametri

Nella colonna M (in giallino) si possono leggere i valori dei diametri calcolati.

Figura 94: Selezione dei diametri commerciali

Si osservi che il risultato di quest’operazione è sempre lo stesso e quindi se si lancia Diametri più volte si ritrovano sempre gli stessi valori, a meno che non si cambi la fase di calcolo (vedi in precedenza).

Rilanciare più volte la fase Diametri può essere comodo se si desidera annullare una serie di modifiche fatte con la fase Bilancia per ricominciare nuovamente con altre selezioni dei diametri.

#### Fase di Calcolo e Selezione dei diametri concatenate

Questa fase può essere inglobata nel menu Calcola scegliendo l’opzione Con selezione dei diametri, come indicato in Figura 95,

Figura 95: Selezione di calcolo con selezione dei diametri

In questo caso si effettua la fase 1 di calcolo e la selezione automatica dei diametri ma non la fase 3 di bilanciamento. Questa scelta equivale l’opzione Solo calcolo inziale più la selezione Diametri dal menu principale.

## Menu BILANCIA

Dal menu principale si seleziona la voce Bilancia, come indicato in Figura 96. Si ha immediatamente la finestra di Figura 97.

Figura 96: Selezione della fase Bilancia

A sinistra della finestra si hanno le ipotesi di calcolo attive al momento del lancio. Se il rapporto r.c.d. è diverso da zero è opportuno digitare 0 per avere il calcolo esatto con le perdite localizzate indicate in fase di input (vedi capitolo precedente).

Se r.c.d. è diverso da zero le perdite concentrate sono calcolate secondo questo rapporto. Si osservi che se si pone r.c.d.=0 ma non sono presenti resistenze localizzate in input il programma visualizzerà   r.c.d.  Effettivo =0 dopo la fase di bilanciamento. Questo può essere utile per quantificare le sole perdite distribuite ma è poi necessario ripetere il calcolo indicando anche le perdite localizzate.

Figura 97: Finestra del fase di bilanciamento

La fase di calcolo di bilanciamento effettua un calcolo più raffinato delle perdite di pressione nei circuiti avendo disponibili i diametri commerciali delle tubazioni.

E’ importante ricordare che il calcolo di bilanciamento parte dai valori dei diametri presenti nella colonna M, senza mai modificarli. Questo significa che l’Utente può effettuare la fase di bilanciamento con più ipotesi di diametri commerciali.

In pratica ciò risulta comodo per effettuare un bilanciamento ottimale della rete operando due operazioni fondamentale:

Modificare i diametri commerciali dei rami ritenuti importanti (e/o influenti);

Lanciare la fase Bilancia per verificare il bilanciamento della rete.

Si ottengono i risultati riportati in Figura 98.

Figura 98: Risultati della fase di bilanciamento

Il programma calcola tutti i valori dalla colonna N fino alla W. In particolare vengono calcolate le perdite di pressione distribuite, concentrate e  totali di ciascun circuito individuato dai terminali. Viene anche indicato in grassetto il terminale corrispondente al circuito più sfavorevole e quindi viene indicato il valore della Delta-p massima (sia in Pa che in m. di c.a.) ottenuta.

Figura 99: Visualizzazione della Delta-p massima

Questo dato risulta utile per confrontarlo col p della pompa ed eventualmente procedere ad un nuovo calcolo che preveda una nuova prevalenza della pompa o una nuova fase di bilanciamento dei circuiti con altre ipotesi sui diametri commerciali.

#### Effetti della selezione dei diametri commerciali

Quando si cerca di ottimizzare la fase di bilanciamento ci si trova praticamente di fronte a due opzioni:

Incrementare il diametro attualmente selezionato (ad esempio passare da 25,4 a 29.1 per tubi in Acciaio);

Ridurre il diametro attualmente presente nella colonna M.

Nel primo caso, di solito per i rami principali, si ha un effetto benefico sulla perdite di pressione dei circuiti che contengono quel (o quei) ramo.

Nel secondo caso, di solito per i rami terminali, si ha effetto solo sulle perdite di pressione del ramo interessato. Inoltre spesso si ha il problema di non potere selezionare diametri inferiori al minimo commerciale, come indicato in Figura 100.

Figura 100: Selezione del diametro commerciale minimo

In questo caso si ha il problema di non riuscire a bilanciare il circuito corrispondente che, di solito, è un circuito di breve lunghezza, cioè vicino alla pompa di circolazione. In questi casi l’unico modo per bilanciare i circuiti è la valvola di taratura (opportunamente dimensionata, come indicato dal programma) o una valvola Autoflow®.

Valgono le considerazioni fatte in precedenza per i criteri operativi per il bilanciamento.

#### Fase di Calcolo Completa con selezione dei diametri e Bilanciamento

La fase bilanciamento può essere inglobata nella fase di calcolo completa, come illustrato in Figura 101. Nel riquadro a sinistra si hanno le ipotesi di calcolo presenti nel foglio e che è sempre possibile modificare.

Figura 101: Selezione della fase di calcolo completo con bilanciamento

Questa selezione consente una sorta di ottimizzazione del bilanciamento, come già detto in precedenza, poiché il programma effettua due iterazioni:

La prima partendo dall’r.c.d. imposto che è stato digitato;

La seconda imponendo all’r.c.d. il valore dell’r.c.d. effettivo della prima iterazione.

In questo modo si compensano gli effetti di una selezione iniziale dell’r.c.d. non corretta. La seconda iterazione, infatti, parte da un valore di r.c.d. che tiene conto delle perdite localizzate presenti nei circuiti.

Dopo il calcolo è sempre possibile intervenire manualmente per ottimizzare ulteriormente il bilanciamento delle reti.

#### Circuiti con ritorno inverso

Reti a ritorno inverso (dette anche ad anello di Tickelmann), vedi Figura 102, nelle quali il ritorno dai terminali avviene attraverso una tubazione inversa che equalizza le lunghezze totali dei vari circuiti. In pratica l’anello inverso (detto anche a tre tubi) bilancia automaticamente le perdite distribuite delle reti di distribuzione.

Figura 102: Reti a ritorno inverso

Se le perdite localizzate sono uniformemente distribuite fra i vari circuiti (ad esempio vi sono lo stesso numero di gomiti, valvole, …) allora si ha anche un bilanciamento completo ed uniforme della rete. Purtroppo non è sempre possibile avere le stesse perdite localizzate perché la geometria della rete è dettata anche (e spesso soprattutto) dall’architettura dell’edificio.

### Confronto di Rete con ritorno inverso e con ritorno normale

Si faccia riferimento alla rete di Figura 103 per la quale si abbia l’input di Figura.

Figura 103: Esempio di rete con anello di Tickelmann

Si osservi come la sequenza dei nomi dei rami indici prima le tubazioni di mandata e poi quelle di ritorno. Va precisato che la ricerca dei rami concatenati ad albero inverso (sia per la mandata che per il ritorno) avviene su tutto l’insieme dei rami digitati (in questo caso dalla riga 9 alla 30) e quindi il programma ricostruisce correttamente la rete. Tuttavia se i rami sono inseriti nell’ordine suggerito i tempi di elaborazione si riducono anche sensibilmente per reti molto estese. L’input viene completato con le tipologie e numero di resistenze localizzate, come indicato nella Figura 105.

A questo punto è possibile lanciare la fase di calcolo completa, come indicato in Figura 106. Si osservino le ipotesi di calcolo (r.c.d. imposto, prevalenza della pompa, temperatura di mandata e salto termico di progetto).

Attivando il calcolo completo con il bilanciamento si ha il calcolo automatico ottimizzato della rete. Dopo due segnali acustici (uno per iterazione) si ha la visualizzazione dei risultati di calcolo riportati in Figura 107. Si osservi che in verde sono segnati i valori delle velocità inferiori a 0.2 m/s. Qualora si desideri evitare le basse velocità (che possono portare problemi di fermo bolle d’aria) si può agire sui diametri dei rami interessati riducendone il diametro, se questo è possibile.

Figura 104: Input dei dati di circuito per la rete dei fancoil

Figura 105: Tipologia delle resistenze localizzate per la rete con 6 fancoil

Si riporta in Figura 108 il risultato di questa operazione. Naturalmente riducendo alcuni diametri le perdite complessive di pressione aumentano ottenendo, adesso 8486 Pa pari a 0,86 m. di c.a. Se si desidera mantenere la pompa da 20000 Pa si possono ulteriormente ridurre i diametri dei rami principali. Si osservi come, per effetto del ritorno inverso, si hanno circuiti molto bilanciati. I valori delle p di bilanciamento sono modesti rispetto alla caduta totale di pressione

Figura 106: Fase di calcolo completa per la rete con 6 fancoil

Le differenze di caduta di pressione si hanno per i rami iniziali e finali e per il diverso numero e tipologie di resistenze localizzate.

Naturalmente il beneficio dell’auto bilanciamento si paga caro dovendo inserire una tubazione di ritorno inversa aggiuntiva. Questa tipologia di distribuzione viene detta a tre tubi. Quando il progetto delle reti era effettuato con mezzi meno sofisticati di quelli oggi disponibili (e questo programma ne è un esempio) allora il terzo tubo poteva essere giustificato.

Oggi siamo in grado di bilanciare le reti con le valvole di bilanciamento (o con le valvole Autoflow®) e pertanto non vi è motivo di spendere denaro in più per il terzo tubo evitando, così, anche un’altra complicazione impiantistica.

Nel caso si fosse utilizzata una rete di ritorno normale si avrebbe la situazione espressa in Figura 109. L’input dei dati si modifica come riportato in Figura 110. Il calcolo automatico porta ai risultati di Figura 111. Il ramo D-E presenta una velocità inferiore a 0.2 m/s per cui si seleziona un diametro inferiore e si rilancia la fase Bilancia ottenendo i risultati di Figura 112.

Figura 107: Risultati di calcolo per la rete con 6 fancoil

Figura 108: Ottimizzazione della rete con nuova selezione dei diametri

Figura 109: Rete con 6 fan coil con ritorno normale

Figura 110: Input dei dati per la rete a 6 fan coil con ritorno normale

Figura 111: Risultati per la rete a 6 fancoil con ritorno normale

Confrontando questi risultati con quelli ottenuti con il ritorno inverso si osserva che, oltre alla riduzione della lunghezza delle tubazioni di ritorno, si ha anche una riduzione dei diametri dei vari rami. Il bilanciamento dei vari circuiti richiede p di bilanciamento più elevati, specialmente per i circuiti più corti. Si può allora intervenire ulteriormente a cambiare i diametri dei circuiti con minori perdite di pressione riducendoli ulteriormente.

In Figura 113 si hanno i risultati ottimizzati ottenuti selezionando i diametri minimi di 8 mm in rame per l’alimentazione dei fancoil F1, F2 ed F3 e riducendo i diametri per F4, F5 ed F5.

La situazione finale mostra una notevole riduzione dei diametri rispetto alla situazione con anello inverso e questo comporta un notevole risparmio sia per la mancanza del terzo tubo, sia per la riduzione dei diametri delle tubazioni. La p massima è leggermente aumentata, vedi Figura 114, ma sempre al di sotto dei 20000 Pa scelti per la pompa.

Figura 112: Risultati finali per la rete a 6 fan coil con ritorno normale

Figura 113: Risultati ottimizzati per la rete a 6 fan coil con ritorno normale

Figura 114: Riepilogo della Dp-p massima per la rete a 6 fan coil con ritorno normale

In Figura 115 si ha un confronto fra i diametri calcolati per la stessa rete (e stessi carichi termici) con ritorno inverso (a sinistra) e con ritorno normale (al centro) e ottimizzata finale con diametri minimi (a destra). Si osservi che si possono ancora ridurre i diametri di alcuni rami, mantenendo p pompa a 20000 Pa. In Figura 116 si ha la soluzione finale con la selezione dei diametri minimi compatibili con il p della pompa (p-p massima = 18957 Pa). Inoltre per i rami terminali F1, F2 ed F3 non si è potuto selezionare un diametro inferiore a 8 mm poiché questo è il valore minimo. Pertanto il bilanciamento non può andare oltre. E’ questa una situazione che si può verificare spesso con i rami terminali.

Figura 115: Confronto fra i diametri finali delle reti con ritorno inverso e ritorno normale e ottimizzata

Figura 116: Soluzione ottimizzata per il Dp della pompa

### Progetto di Reti per impianti con Fan Coil a due tubi

Una tipologia impiantistica molto comune è quella di rete di alimentazione per fan coil a due tubi (estate e inverno) con o senza aria primaria.

In questo caso la stessa rete deve alimentare gli stessi terminali con condizioni di carico spesso differenti e con temperatura di mandata differente.

Ad esempio si supponga di alimentare i fan coil con le seguenti condizioni:

tm= 50 °C e t=5 °C 	in inverno;

tm= 7 °C e t=6 °C	in estate.

Se i carichi ambiente sono comparabili allora basta calcolare la rete di Figura 109 (6 fan coil con ritorno normale) per la prima ipotesi e poi verificarla per la seconda.

I calcoli effettuati sulla rete precedentemente utilizzata porta alle situazioni di Figura 117 per l’inverno e di Figura 118 per l’estate. Si osserva un leggero incremento del p massimo dovuto all’effetto della variazione di densità dell’acqua per le due ipotesi di calcolo.

Figura 117: Rete dei fan coil per l’inverno

Figura 118: Rete dei fan coil per l’estate

La situazione appena analizzata è quella più semplice perché mantiene i carichi ambiente eguali nei due calcoli.

Nella realtà i carichi ambiente possono variare in funzione delle condizioni climatiche del luogo. Per carichi diversi conviene considerare per prima la condizione peggiore, ad esempio quella estiva, e poi, mantenendo la stessa rete e quindi senza cambiare i diametri, imporre i nuovi carichi per la seconda ipotesi e verificare le cadute di pressione. E’ opportuno salvare il progetto estivo per poterlo poi richiamare in un secondo tempo.

Si supponga che si abbiano carichi diversi per la stagione invernale (0.8 kW ciascuno), come illustrato in Figura 119. Le modifiche si effettuano sullo stesso foglio estivo cambiando le temperature di mandata e di salto termico di progetto (se del caso) ed aggiornando i soli carichi termici del terminali, mantenendo la stessa topologia della rete. Per effettuare la verifica mantenendo gli stessi diametri della condizione estiva si effettuano le seguenti fasi:

si lancia il calcolo (menu Calcola) senza selezione dei diametri, vedi Figura 120;

si lancia il bilanciamento (menu Bilancia), vedi Figura 121;

si confrontano i risultati ottenuti; vedi Figura 122.

Figura 119: Rete di fan coil con carichi invernali

Figura 120: Avvio della fase di calcolo semplice

Il confronto evidenzia una p massima maggiore in estate rispetto a quella invernale per effetto sia della temperatura media estiva (inferiore rispetto a quella invernale) sia dei nuovi carichi invernali (più ridotti rispetto a quelli estivi).

La rete di distribuzione è allora compatibile con le due situazioni stagionali.

Le cose sono più complicate se la differenza dei carichi stagionali è molto grande. Ad esempio si può avere un carico ambiente invernale doppio rispetto a quello estivo, come riportato in Figura 123. In questo caso si porta il t di progetto a 10 °C, vedi la stessa figura.

Si ripetono le stesse operazioni indicate in precedenza (solo calcolo e poi bilanciamento) ottenendo la situazione di Figura 124.

Figura 121: Avvio della fase di bilanciamento

Figura 122: Caduta di pressione massima per la condizione invernale (alto) ed estiva (basso)

Figura 123: Carichi invernali doppi rispetto a quelli estivi

Figura 124: Cadute di pressione per carichi ambienti doppi in inverno (alto) ed estate (basso)

In pratica la nuova condizione invernale con carichi ambiente doppi ma con salto di temperatura di t=10 °C indica che la rete estiva è compatibile con quella invernale.

Di fatto raddoppiando i carichi termici e il t di progetto le portate restano invariate (vedi Figura 125)

Figura 125: Portate per il caso invernale con carichi ambiente doppi (sopra) ed estivi (sotto)

Nei casi intermedi occorre agire sulla scelta dei diametri commerciali e sulla t di progetto in modo da ottenere una rete di alimentazione compatibile sia per l’estate che per l’inverno.

Può essere opportuno, nel caso di incremento di portata per la condizione peggiore, utilizzare pompe di circolazione diverse o inserire una pompa in parallelo che, a pari p, consenta di avere portate di acqua doppie.

### Osservazioni sull’uso delle fasi di calcolo

Gli esempi presentati nei paragrafi precedenti consentono di sperimentare l’utilizzo del programma in tutte le fasi: Calcola, Diametri, Bilancia.

La possibilità di avere una fase di progetto unica (con il calcolo completo) è certamente utile per un utilizzo rapido del software. Tuttavia è sempre bene analizzare i risultati finali ottenuti e cercare di ottimizzare al meglio la rete cercando di bilanciare meglio i circuiti che la compongono.

E’ in queste operazioni che risultano utili le operazioni disgiunte di calcolo e di bilanciamento. Quest’ultima fase, infatti, agisce sempre sulla rete già dimensionata (colonna M dei diametri commerciali completa) e quindi si ha una sorta di how-if: si cambia la scelta dei diametri commerciali e si verifica il risultato sulla rete.

L’intervento dell’Utente in questa fase è particolarmente importante e delicato. L’Utente può intervenire sui dati di progetto e di calcolo come crede più opportuno in funzione della topologia della rete e delle situazioni dei vari circuiti.

Risulta utile esaminare congiuntamente sia le cadute di pressione dei singoli circuiti che i rami principali che li compongono agendo là dove è più opportuno ed efficace farlo.

### Callcolo del Volume d’acqua e del peso delle tubazioni

Il programma calcola automaticamente, in fase di bilanciamento, il volume di acqua presente nella rete e il peso delle tubazioni sia in ferro che in rame, come illustrato in Figura 126.

Figura 126: Visualizzazione dei dati calcolati per il volume di acqua e peso tubazioni

Questi valori risultano utili per il dimensionamento del vaso di espansione e per i computi metri estimativi dei costi di impianto.

## Menu ARCHIVIA

Il programma Reti Idroniche è in realtà un foglio di calcolo Excel che utilizza la programmazione VBA (Visual Basic for Application) la cui occupazione di memoria è di circa 2,4 MBytes.

Il progetto che viene elaborato nel foglio Excel occupa molto meno spazio (da 2 a 10 kBytes) cioè mille volte meno dell’intero foglio Excel.

Pe questo motivo è possibile utilizzare il menu Archivia per archiviare e/o richiamare i progetti elaborati.

Basta aviare dal menu principale la voce Archivia, vedi Figura 127, per avere la finestra di Figura 128.

Figura 127: Menu Archivia

A questo punto si possono scegliere le due opzioni possibili.

### Archivia Progetto

Premendo il comando Archivia Progetto si ha la comparsa della finestra di selezione file di Excel, come indicato in Figura 129. A questo punto si può selezionare un file esistente (per sovrascriverne il contenuto) o digitare un nuovo nome.

Figura 128: Finestra del menu Archivia

Il programma archivia il file di testo (ASCII) con l’estensione CVS (Comma Separated Value). Come già detto le dimensioni del file sono davvero modeste.

Sono archiviati tutti i dati del foglio Rete_Idronica, comprese le ipotesi di calcolo e i dati di input (di rete e di resistenze localizzate). Non viene archiviato nulla del foglio Parametri_Fisici.

Figura 129: Finestra di selezione del file

Alla fine delle operazioni (per altro molto rapide) si ha l’emissione di un Beep che ne indica il completamento.

Occorre prestare attenzione al file digitato o selezionato fra quelli in elenco. Il programma non avverte se il file esiste già e sovrascrive eventualmente i nuovi dati sul file esistente.

### Ricarica un Progetto Esistente

Si ha nuovamente una finestra di selezione file, già vista in Figura 129. Questa volta occorre selezionare un file con il mouse, come indicato in Figura 130.

Figura 130: Selezione di un file da richiamare

Il programma archivia il progetto ed emette un Beep per indicare la fine delle operazioni.

## Menu STAMPA

La fase di stampa del foglio di calcolo può essere effettuata utilizzando le procedure standard di Excel.

Se si desidera avere un’assistenza diretta, il programma consente di stampare il foglio di calcolo (solo i dati della rete) avviando il menu principale e selezionando Stampa, vedi Figura 131.

Figura 131: Avvio del menu Stampa

Si ha la finestra di Figura 132 nella quale è possibile digitare il nome del progetto che viene inserito nella testata dei fogli di stampa.

Segue poi la visualizzazione dell’anteprima di stampa con la quale si può personalizzare parzialmente il foglio di stampa.

Si ha poi la stampa diretta sulla stampante di default del sistema. Nel caso in cui si desideri la stampa su file occorre selezionare una stampante pdf (as esempio Adobe PDF o altro driver), vedi Figura 135.

Se si desidera cambiare la stampante di default occorre farlo prima di lanciare la stampa, vedi Figura 136. Si osservi che l’attivazione della Preview non consente di cambiare la stampante attiva. Inoltre anche se si abbandona la Preview il programma completa egualmente la stampa.

Figura 132: Finestra di stampa

Figura 133: Anteprima di stampa

Figura 134: Esempio di stampa del sistema

Figura 135: Selezione di una stampante con uscita PDF

Figura 136: Selezione della stampante predefinita

#### Operazioni eseguite per la stampa del progetto

Le operazioni che il programma esegue per la stampa del progetto sono le seguenti:

Selezione dell’area di stampa comprendente tutti i dati di input e di calcolo del foglio attivo al momento della stampa. Sono selezionate anche le prime cinque righe che riportano le ipotesi di progetto;

Richiesta del nome da dare al progetto in stampa. Questo nome sarà riportato nella testata di stampa (a sinistra di ogni pagina), unitamente alla data di stampa (al centro), e al numero di pagina (a destra), vedi Figura 137;

Sono poi selezionate automaticamente le righe di intestazione che contengono le didascalie delle colonne del foglio di calcolo (in giallo) che saranno ripetute in ogni pagina, vedi Figura 138.

Figura 137: Particolare della testata della prima pagina di stampa

Figura 138: Righe di intestazione dei fogli di stampa

L’Utente può cambiare i margini di stampa durante la Preview.

#### Personalizzazione della routine di Stampa

La routine di stampa è personalizzabile, come tutte le altre routine, agendo sul MODULO 1 del foglio Excel, attivabile con la sequenza ALT-F11.

Si ha la situazione di Figura 139 nella quale si può vedere a destra l’inizio della sub Stampa_Progetto (Nome).

Alcune righe sono commentate per una guida operativa alle varie fasi operative. Se non si desidera attivare la Preview basta porre il segno apice (‘) all’inizio della riga, come indicato in Figura 141.

E’ possibile modificare anche gli altri parametri con perizia. Si ricordi che se la modifica è sintatticamente non corretta si ha il blocco della Routine o del programma.

Figura 139: Modulo 1 VBA per la personalizzazione della routine di Stampa

Figura 140: Riga di attivazione della Preview

Figura 141: Annullamento della Preview

INDICE GENERALE

1.	Il PROGETTO DELLE RETI TECNOLOGICHE	4

1.1	Le portate dei rami terminali	4

1.1.1	I circuiti	5

1.2	Metodologie di progetto delle Reti Idroniche	6

1.2.1	Le equazioni disponibili	6

1.2.2	Metodo a Perdita Specifica di Pressione Costante	7

Perdita specifica per regime laminare	8

Perdita specifica per regime turbolento	8

1.2.3	Algoritmo di calcolo a =cost	10

Osservazione sul calcolo finale	12

1.2.4	Fasi di Input e di Calcolo	12

Fase di Input dei dati	14

Fase di calcolo	18

Etichettatura dei rami	19

2.	USO DEL PROGRAMMA – FASE DI INPUT	23

2.1	Avviamento del Programma di calcolo	23

Osservazione	23

2.2	Menù NUOVO FOGLIO	26

2.2.1	Reinizzializza Progetto	26

Opzione 1 – Risposta Si	26

Opzione 1 – Risposta No	27

2.2.2	Cancella Tutto il Progetto	27

2.3	Parametri di Progetto	28

2.3.1	Selezione deL prefisso per la pompa e per i Terminali	28

2.3.2	Selezione della Prevalenza della Pompa	29

2.3.3	Selezione Delle Ipotesi Di Calcolo	30

Osservazione sulla scelta di r.c.d.	30

2.3.4	Selezione delle temperature di lavoro	31

Osservazione sulla scelta delle temperature	32

Reti per impianti a due tubi per regime invernale ed estivo	32

2.3.5	Osservazione di parametri di Input	32

2.3.6	Input del fattori di Darcy per le perdite localizzate	34

2.4	Input dei Dati della Rete Idronica	35

2.4.1	Input dei Nomi dei Tratti – 1° Colonna	36

2.4.2	Input delle Etichette dei Locali – 2° Colonna	37

2.4.3	Input delle Lunghezze dei rami – 3° Colonna	37

2.4.4	Input del Tipo di Tubazione – 4° Colonna	37

Osservazione sulla tipologia delle tubazioni	38

2.4.5	Input dei Carichi Termici dei Terminali – 5° Colonna	38

Osservazioni sul calcolo delle portate	39

Rete Antincendio	39

2.4.6	Input delle tipologie di perdite localizzate – Colonne da 25 a 34	40

2.5	Menu RIEPOLOGA	45

3.	USO DEL PROGRAMMA – FASE DI CALCOLO	49

3.1	Introduzione alla fase di Calcolo	49

Fase di Calcolo N. 1	49

Fase di Calcolo N.2	50

Fase di Calcolo N. 3	50

Calcolo automatico completo	51

Osservazione sul bilanciamento delle reti	51

3.2	Menu CALCOLA	53

3.2.1	Solo Calcolo Inziale	54

3.2.2	Con Serlezione dei Diametri	55

3.2.3	Calcolo Completo con Bilanciamento	57

3.2.4	Dimesionamento di reti per fan coil a due tubi	60

3.3	Menu DIAMETRI	60

Fase di Calcolo e Selezione dei diametri concatenate	61

3.4	Menu BILANCIA	62

Effetti della selezione dei diametri commerciali	64

Fase di Calcolo Completa con selezione dei diametri e Bilanciamento	64

Circuiti con ritorno inverso	65

3.4.1	Confronto di Rete con ritorno inverso e con ritorno normale	66

3.4.2	Progetto di Reti per impianti con Fan Coil a due tubi	73

3.4.3	Osservazioni sull’uso delle fasi di calcolo	77

3.4.4	Callcolo del Volume d’acqua e del peso delle tubazioni	78

3.5	Menu ARCHIVIA	78

3.5.1	Archivia Progetto	78

3.5.2	Ricarica un Progetto Esistente	80

3.6	Menu STAMPA	80

Operazioni eseguite per la stampa del progetto	82

Personalizzazione della routine di Stampa	82

ELENCO DELLE FIGURE

Figura 1: Esempio di rete tecnologica	5

Figura 2: Perdite specifiche in tubi in acciaio con acqua a 80 °C	9

Figura 3: Curve caratteristiche reali di circolatori singoli e in parallelo	11

Figura 4: Il foglio di calcolo per le Reti Idroniche	12

Figura 5: Prima parte del foglio di calcolo	13

Figura 6: Seconda parte del foglio elettronico	13

Figura 7: Terza parte del foglio di calcolo	13

Figura 8: Quarta parte del foglio di calcolo	14

Figura 9: Selezione del tipo di tubazione con menu a tendina	14

Figura 10: Input dei carichi termici dei soli terminali	15

Figura 11: Esempio di nomenclatura di una rete qualsiasi.	15

Figura 12: Algoritmo del calcolo del carico termico in ogni tratto	16

Figura 13: Algoritmo per la somma delle lunghezze del circuito relativo al tratto	17

Figura 14: Input delle tipologie di resistenze localizzate	17

Figura 15: Fattori di Darcy delle varie perdite localizzate	18

Figura 16: Algoritmo di calcolo dalle perdite totali del circuito	19

Figura 17: Selezione dei prefissi per la pompa e per i terminali	19

Figura 18: Esempio di input di una reta	20

Figura 19: Esempio di rete con ritorno inverso	21

Figura 20: Rete coi 6 fan coil a ritorno inverso	21

Figura 21: Esempio di una rete complessa	22

Figura 22: Menù iniziale	23

Figura 23: Menù INFORMAZIONI di Excel	24

Figura 24: Finestra del menu OPZIONI	24

Figura 25: Opzione Centro Protezione	25

Figura 26: Protezione per Impostazioni macro	25

Figura 27: Finestra di inizializzazione del Foglio di Calcolo	26

Figura 28: Opzione di cancellazione dei diametri commerciali	26

Figura 29: Foglio iniziale	27

Figura 30: Cancellazione di tutti i dati compresi i diametri commerciali	27

Figura 31: Cancellazione di tutti i dati ma non i diametri commerciali	27

Figura 32: Richiesta di conferma per la cancellazione del foglio di calcolo	27

Figura 33: Valori di progetto delle reti idroniche	28

Figura 34: Selezione dei prefissi per la pompa e per i terminali	28

Figura 35: Esempio di uso non corretto del prefisso per i terminali	28

Figura 36: Messaggio di errore per non corretta indicazione del prefisso per i terminali	29

Figura 37: Segnalazione di mancanza della pompa e correzione del prefisso	29

Figura 38: Selezione della prevalenza della pompa	29

Figura 39: Indicazione delle differenze di pressioni calcolate	29

Figura 40: Selezione delle ipotesi di calcolo	30

Figura 41: Selezione delle temperature di lavoro	31

Figura 42: Riepilogo delle proprietà termofisiche dell’acqua	31

Figura 43: Finestra di lancio della fase di calcolo	33

Figura 44: Finestra di lancio della fase di bilanciamento	34

Figura 45: Risultati della fase di bilanciamento	34

Figura 46: Valori dei fattori di Darcy per le perdite localizzate	34

Figura 47: Curva di interpolazione dei coefficienti Kv	35

Figura 48: Finestra di riepilogo dati per il controllo e/o l’input dei dati di ramo	36

Figura 49: Selezione della voce Riepiloga dal menu principale	36

Figura 50: Serie commerciali dei vari tipi di tubazioni	37

Figura 51: Scelta del foglio di calcolo	38

Figura 52: Input completo della rete idronica	38

Figura 53: Finestra di riepilogo con carico imposto	39

Figura 54: Situazione del ramo C2-R1	39

Figura 55: Input della portata con la finestra di riepilogo	40

Figura 56: Aggiornamento della casella di carico per effetto della portata imposta	40

Figura 57: Esempio di input per una rete antincendio	41

Figura 58: Calcolo dei diametri teorici della rete antincendio	42

Figura 59: Bilanciamento della rete antincendio	42

Figura 60: Finestra di input delle tipologie delle perdite localizzate	42

Figura 61: Selezione del modulo 1	43

Figura 62: Inizio del modulo 1	43

Figura 63: Menu di salvataggio dei file VBA	43

Figura 64: Finestra di VBA	43

Figura 65: Codice VBA che assegna i valori di default dei fattori di Darcy	45

Figura 66: Attivazione della finestra Riepiloga dal menu principale	45

Figura 67: Finestra di riepilogo	46

Figura 68: Dati per la riga 9, corrispondente al ramo P-A	46

Figura 69: Selezione del numero delle resistenze localizzate con il menu a tendina	47

Figura 70: Conferma dei dati di ramo	47

Figura 71: Conferma dei dati per le resistenze localizzate	48

Figura 72: Tasti di Creazione o di Cancellazione di righe	48

Figura 73: Selezione di una riga in Excel	48

Figura 74: Tasto di chiusura del riepilogo	48

Figura 75: Menu principale con le indicazioni delle fasi di calcolo	49

Figura 76: Esempi di valvole di bilanciamento filettate e flangiate	52

Figura 77: Esempio di utilizzo dell’abaco di calcolo delle valvole di bilanciamento	52

Figura 78: Dati di input dei rami circuitali	53

Figura 79: Dati per le tipologie delle resistenze localizzate	53

Figura 80: Selezione della fase di calcolo dal menu principale	54

Figura 81: Finestra del menu di calcolo	54

Figura 82: Selezione del solo calcolo iniziale	55

Figura 83: Risultati ottenuti con la Fase n. 1	55

Figura 84: Avvio del calcolo con selezione dei diametri	56

Figura 85: Risultati ottenuti con la selezione dei diametri	57

Figura 86: Avvio del calcolo completo con bilanciamento	57

Figura 87: Risultati con il calcolo completo	58

Figura 88: Vista della seconda parte del foglio relativa al bilanciamento	58

Figura 89: Selezione manuale dei diametri commerciali	58

Figura 90: Riavvio della fase di bilanciamento	59

Figura 91: Nuovi risultati di bilanciamento	60

Figura 92: Selezione della voce Diametri	60

Figura 93: Finestra di conferma del menu Diametri	61

Figura 94: Selezione dei diametri commerciali	61

Figura 95: Selezione di calcolo con selezione dei diametri	62

Figura 96: Selezione della fase Bilancia	62

Figura 97: Finestra del fase di bilanciamento	63

Figura 98: Risultati della fase di bilanciamento	63

Figura 99: Visualizzazione della Delta-p massima	64

Figura 100: Selezione del diametro commerciale minimo	64

Figura 101: Selezione della fase di calcolo completo con bilanciamento	65

Figura 102: Reti a ritorno inverso	66

Figura 103: Esempio di rete con anello di Tickelmann	66

Figura 104: Input dei dati di circuito per la rete dei fancoil	67

Figura 105: Tipologia delle resistenze localizzate per la rete con 6 fancoil	67

Figura 106: Fase di calcolo completa per la rete con 6 fancoil	68

Figura 107: Risultati di calcolo per la rete con 6 fancoil	69

Figura 108: Ottimizzazione della rete con nuova selezione dei diametri	69

Figura 109: Rete con 6 fan coil con ritorno normale	70

Figura 110: Input dei dati per la rete a 6 fan coil con ritorno normale	70

Figura 111: Risultati per la rete a 6 fancoil con ritorno normale	70

Figura 112: Risultati finali per la rete a 6 fan coil con ritorno normale	71

Figura 113: Risultati ottimizzati per la rete a 6 fan coil con ritorno normale	71

Figura 114: Riepilogo della Dp-p massima per la rete a 6 fan coil con ritorno normale	72

Figura 115: Confronto fra i diametri finali delle reti con ritorno inverso e ritorno normale e ottimizzata	72

Figura 116: Soluzione ottimizzata per il Dp della pompa	72

Figura 117: Rete dei fan coil per l’inverno	73

Figura 118: Rete dei fan coil per l’estate	73

Figura 119: Rete di fan coil con carichi invernali	74

Figura 120: Avvio della fase di calcolo semplice	74

Figura 121: Avvio della fase di bilanciamento	75

Figura 122: Caduta di pressione massima per la condizione invernale (alto) ed estiva (basso)	75

Figura 123: Carichi invernali doppi rispetto a quelli estivi	76

Figura 124: Cadute di pressione per carichi ambienti doppi in inverno (alto) ed estate (basso)	76

Figura 125: Portate per il caso invernale con carichi ambiente doppi (sopra) ed estivi (sotto)	77

Figura 126: Visualizzazione dei dati calcolati per il volume di acqua e peso tubazioni	78

Figura 127: Menu Archivia	78

Figura 128: Finestra del menu Archivia	79

Figura 129: Finestra di selezione del file	79

Figura 130: Selezione di un file da richiamare	80

Figura 131: Avvio del menu Stampa	80

Figura 132: Finestra di stampa	81

Figura 133: Anteprima di stampa	81

Figura 134: Esempio di stampa del sistema	81

Figura 135: Selezione di una stampante con uscita PDF	81

Figura 136: Selezione della stampante predefinita	82

Figura 137: Particolare della testata della prima pagina di stampa	82

Figura 138: Righe di intestazione dei fogli di stampa	82

Figura 139: Modulo 1 VBA per la personalizzazione della routine di Stampa	83

Figura 140: Riga di attivazione della Preview	83

Figura 141: Annullamento della Preview	83

ELENCO DELLE TABELLE

Tabella 1: Valori del fattore di Darcy per la raccorderia e Valvolame	7

Tabella 2: Tipologia delle perdite localizzate	44

Poiché sussiste il problema implicito delle perdite localizzate funzioni del diametro, si può in una prima fase assegnare un’aliquota della caduta di pressione alle perdite distribuite che sappiamo dipendono dalla lunghezza reale del circuito. Ad esempio si può, inizialmente, assegnare il 40% della p alle sole perdite distribuite e quindi la  diviene immediatamente nota.

Si osservi che la prevalenza della pompa può essere selezionata in base alla grandezza della rete. Questa scelta è spesso dettata dall’esperienza del progettista.

Si possono anche modificare i valori di default ma questo richiede la modifica del codice VBA del Modulo1 attivabile mediante i tasti ALT F11. Si raccomanda di non utilizzare questa procedura se non si è pratici di programmazione VBA perché si rischia di inficiare e/o bloccare il funzionamento del programma..

E’ bene sempre iniziare con il primo ramo contenente la pompa e rispettare il simbolismo prescelto. In pratica per ottimizzare la formazione dei circuiti la prima lettera della cella B9 deve essere il simbolo della pompa.

Si ricordi che l’autorità della valvola di regolazione è data dal rapporto fra la caduta di pressione nella valvola rispetto a quella totale nel circuito in cui è inserita. Tale valore deve essere superiore a 0.4-0.5.